ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ СССР

УТВЕРЖДЕНО

Главный государственный

санитарный врач СССР

Г. Н. Хлябич

от 26 августа 1987 г. N 4422-87

СОГЛАСОВАНО

Секретарь ВЦСПС

Г. Ф. Сухорученкова

Заместитель Председателя

Госстроя СССР

А. В. Чернышев

Председатель Государственного

комитета по использованию

атомной энергии СССР

А. М. Петросьянц

Заместитель Министра внутренних

дел СССР

В. И. Другов

Основные санитарные правила работы с радиоактивными

веществами и другими источниками

ионизирующих излучений ОСП-72/87

Настоящие Основные  санитарные правила работы с радиоактивными ве-

ществами и другими источниками  ионизирующих  излучений  ОСП-72/87

являются третьим изданием ОСП-72,  переработанным в соответствии с

новым изданием Норм радиационной безопасности НРБ-76/87.

С изданием настоящих Основных санитарных правил Санитарные правила

работы  с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих из-

лучений,  утвержденные Главным государственным  санитарным  врачом

СССР 18 января 1980 г. N 2120-80, отменяются.

Основные санитарные  правила распространяются на все предприятия и

учреждения всех министерств и ведомств,  профессиональных союзов и

иных  общественных и кооперативных организаций,  где производятся,

обрабатываются,  перерабатываются, применяются, хранятся, обезвре-

живаются  и транспортируются естественные и искусственные радиоак-

тивные вещества и другие источники ионизирующих излучений.

Введение

Основные санитарные правила работы с радиоактивными  веществами  и

другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87 разработаны в

соответствии с Основами законодательства Союза ССР и союзных  рес-

публик о здравоохранении и с учетом Норм радиационной безопасности

НРБ-76/87,  Санитарных норм проектирования СН 245-71 и регламенти-

руют основные требования по обеспечению радиационной безопасности.

В соответствии со статьей 6 Основ законодательства Союза ССР и со-

юзных республик о здравоохранении ведению Союза  ССР  в  лице  его

высших  органов  государственной власти и органов государственного

управления подлежит осуществление общесоюзных мероприятий по обес-

печению  радиационной  безопасности.  В соответствии со статьей 18

проведение мероприятий в области радиационной безопасности с  соб-

людением  требований  настоящих  Правил является обязанностью всех

государственных органов,  предприятий,  учреждений и  организаций.

Министерства  и ведомства должны осуществлять контроль за выполне-

нием требований ОСП-72/87 в подведомственных им учреждениях. В со-

ответствии  со статьей 19 Основ законодательства Союза ССР и союз-

ных республик о здравоохранении государственный санитарный  надзор

за  соблюдением Основных санитарных правил ОСП-72/87 государствен-

ными органами, а также всеми предприятиями, учреждениями и органи-

зациями,  должностными лицами и гражданами возлагается на органы и

учреждения Санитарно-эпидемиологической службы Министерства  здра-

воохранения СССР и министерств здравоохранения союзных республик.

Основные санитарные  правила  работы с радиоактивными веществами и

другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87 распространя-

ются на предприятия,  учреждения, лаборатории и другие организации

всех министерств и  ведомств,  которые  производят,  обрабатывают,

применяют, хранят, транспортируют естественные и искусственные ра-

диоактивные вещества и другие  источники  ионизирующих  излучений,

перерабатывают  и  обезвреживают радиоактивные отходы,  производят

монтаж и наладку приборов, аппаратов и установок, действие которых

основано  на  использовании  ионизирующих излучений,  а также уст-

ройств, генерирующих ионизирующие излучения. Учреждения, предприя-

тия,  лаборатории  и другие организации в дальнейшем именуются как

учреждения.

Настоящими Правилами руководствуются в своей работе также  службы,

осуществляющие  контроль за обеспечением радиационной безопасности

профессиональных работников и населения страны.  Основные санитар-

ные правила являются обязательными при проектировании,  строитель-

стве,  эксплуатации и реконструкции учреждений,  цехов,  участков,

установок,  предназначенных для работ с применением источников ио-

низирующих излучений.

Ответственность за выполнение настоящих Правил возлагается на  ру-

ководителя учреждения, а также на руководство проектных, конструк-

торских,  строительно-монтажных и других организаций, занимающихся

проектированием и строительством учреждений.

Нарушение Основных  санитарных  правил  ОСП-72/87  влечет за собой

дисциплинарную или административную ответственность, а за наиболее

грубые нарушения виновные привлекаются к уголовной ответственности

по статье 217 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных

республик.

На основе Основных санитарных правил ОСП-72/87 и Норм радиационной

безопасности НРБ-76/87 министерства и  ведомства  разрабатывают  и

согласовывают с органами Государственного санитарного надзора пра-

вила по отдельным вопросам проведения работ с источниками  ионизи-

рующих излучений.

1. Общие положения

1.1. В настоящих Правилах содержатся требования по обеспечению ра-

диационной безопасности персонала учреждений и населения,  а также

по охране окружающей среды от загрязнения радиоактивными вещества-

ми.

1.2. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР  N  361

от  31 мая 1973 года "О государственном санитарном надзоре в СССР"

производство,  обработка,  применение, хранение, транспортирование

источников  ионизирующих  излучений,  переработка и обезвреживание

радиоактивных отходов осуществляются с разрешения и под  контролем

органов и учреждений Государственного санитарного надзора, которым

представляется вся информация,  необходимая для  оценки  возможной

радиационной  опасности  для  персонала  и населения и санитарного

состояния соответствующего учреждения.

1.3. Учреждения освобождаются от обязанности получения  разрешения

на  работу с источниками ионизирующих излучений и последующего ра-

диационного контроля, если:

а) активность радионуклидов на  рабочем  месте  меньше  минимально

значимой активности МЗА,  указанной в табл. 8.1 НРБ-76/87, а общая

активность радионуклидов,  находящихся в учреждении,  не превышает

указанное значение более чем в 10 раз;

б) учреждения получают, используют или хранят любые количества ра-

диоактивных веществ в виде растворов с концентрацией, не превышаю-

щей значения ДК(Б) для воды, указанного в табл. 8.1 НРБ-76/87;

в) учреждения получают, используют или хранят любые количества ра-

диоактивных веществ в твердом состоянии с удельной активностью:

менее 2 х 10 -7 Ки/кг для источников альфа-излучения (кроме  тран-

сурановых  элементов,  удельная  активность которых в источнике не

должна превышать 1 х 10-8 Ки/кг);

менее 2 х 10-6 Ки/кг для источников бета-излучения;

менее 1 х 10-7 г-экв. радия/кг для источников гамма-излучения;

г) мощность эквивалентной дозы в любой точке, находящейся на расс-

тоянии 0,1 м от поверхности закрытого источника,  не превышает 0,1

мбэр/ч,  обеспечена надежная герметизация  радиоактивных  веществ,

находящихся  внутри источника,  конструкция которого согласована с

органами Госсаннадзора;

д) используется  оборудование,  в  котором  происходит   ускорение

электронов до энергии менее 10 кэВ.

1.4. Удельная активность естественных радионуклидов в строительных

материалах,  используемых во всех вновь строящихся жилых и общест-

венных  зданиях,  не  должна превышать для 226Rа - 1 х 10-8 Ки/кг,

для 232 Тh - 7 х 10-9 Ки/кг и для 40К - 1,3 х 10-7 Ки/кг.

Для смеси указанных радионуклидов с удельной активностью С (Ки/кг)

должно выполняться условие:

СRа             СТh              СК

------------  +  ------------ +  ------------  <= 1.

1 х 10-8         7 х 10-9       1,3 х 10-7

Указанные нормы не применяются к цельным горным породам,  и удель-

ная  активность  естественных радионуклидов не является основанием

для ограничения разработки с целью изготовления из них  строитель-

ных  материалов  (цемента и т.  п.) и отдельных видов строительных

конструкций.

1.5. Контроль за организацией охраны, наличием условий сохранности

источников  ионизирующих  излучений осуществляют органы внутренних

дел в соответствии с Положением о советской милиции.

1.6. Для  организации  контроля   за   выполнением   НРБ-76/87   и

ОСП-72/87, а также других нормативных актов в области радиационной

безопасности в министерствах и ведомствах создаются  ведомственные

службы радиационной безопасности.

В своей  работе ведомственные службы радиационной безопасности ру-

ководствуются Типовым положением о службе радиационной безопаснос-

ти министерства и ведомства,  утвержденным Министерством здравоох-

ранения СССР и ВЦСПС.

1.7. Применение радиоактивных веществ в различных областях  народ-

ного  хозяйства путем их введения в вырабатываемую продукцию неза-

висимо от физического состояния продукции разрешается только после

предварительного согласования с Главным санитарно-эпидемиологичес-

ким управлением Министерства здравоохранения СССР.

1.8. Возможность и условия использования промышленных отходов, со-

держащих  естественные или искусственные радионуклиды,  в качестве

удобрений или в иных целях,  а также возможность и условия исполь-

зования пищевых продуктов и иных предметов,  подвергавшихся радиа-

ционной обработке, определяются по согласованию с Главным санитар-

но-эпидемиологическим   управлением  Министерства  здравоохранения

СССР.

1.9. Условия использования в народном хозяйстве полезных  ископае-

мых  с  повышенной  естественной  радиоактивностью определяются по

согласованию с Министерством здравоохранения СССР.

1.10. Методы диагностики,  профилактики и лечения,  основанные  на

использовании радиоактивных веществ и других источников ионизирую-

щих излучений,  могут применяться в медицинской практике только по

разрешению Министерства здравоохранения СССР.

1.11. Проектирование  защиты  от  внешнего ионизирующего излучения

(включая защиту боксов,  каньонов и других необслуживаемых помеще-

ний, посещаемых персоналом периодически или при проведении ремонт-

ных работ) в связи с возможными неточностями в исходных данных не-

обходимо  проводить с коэффициентом запаса по мощности эквивалент-

ной дозы,  равным 2 (согласно п.  п.  3.7, 8.11 и 8.12 НРБ-76/87).

Должны учитываться дополнительно такие факторы, как наличие других

источников ионизирующих излучений,  воздействующих  на  облучаемых

лиц, перспективное увеличение мощности источников излучения, ради-

ационная стойкость материалов и аппаратуры,  а также сорбция ради-

оактивных веществ конструкционными материалами.

1.12. Проектирование  защиты  от  внешнего ионизирующего излучения

должно выполняться с учетом назначения помещений и территории и  в

зависимости  от категории облучаемых лиц и длительности облучения.

При расчете защиты проектная мощность эквивалентной дозы излучения

Н на поверхности защиты определяется по формуле:

Н = 500 Д / t мбэр/ч,

где Д - предельно допустимая доза,  равная 5 бэр в год для катего-

рии А, или предел дозы, равный 0,5 бэр в год для категории Б;

t - продолжительность облучения,  часов в год;  в коэффициенте 500

учтен  используемый при проектировании коэффициент запаса,  равный

2.

Для стандартной продолжительности пребывания в помещениях (на тер-

ритории)  значения проектной мощности эквивалентной дозы приведены

в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Мощность эквивалентной дозы Н, используемая при проектировании защиты от

внешнего ионизирующего излучения

Категория                                                      Проект.

облучаемых Продолжительность      Назначение помещений и      мощн. дозы

лиц       облуч., ч/год             территорий             Н, мбэр/ч

1700        Помещения постоянного               1,4

пребывания персонала

Категория

А                            Помещения, в которых персонал

850        пребывает не более половины         2,9

рабочего времени

Помещения учреждения и

2000        территория санитарно-защитной       0,12

зоны, где находятся лица,

Категория                    относящиеся к категории Б

Б

Любые помещения (в том числе

8800        жилые) и территория в пределах      0,03

зоны наблюдения

Примечание. Переход от плотности потока  частиц  (фотонов)  разных

энергий к мощности эквивалентной дозы производится по табл.  8.6 -

8.13 НРБ-76/87.

1.13. При проектировании учреждений,  предназначенных для работы с

открытыми  источниками,  дополнительно к мероприятиям по защите от

внешнего излучения необходимо предусматривать меры по защите  пер-

сонала  и  населения  от внутреннего облучения и охране окружающей

среды от радиоактивных загрязнений,  при этом  суммарная  доза  от

внешних  и внутренних источников излучений не должна превышать до-

пустимого уровня, установленного НРБ-76/87.

1.14. При проектировании учреждений должны быть предусмотрены тех-

нические меры по предупреждению и ликвидации последствий возможных

в данном учреждении радиационных аварий (разд. 14).

1.15. Для планирования мероприятий по защите и оперативному  конт-

ролю  за радиационной обстановкой с целью предотвратить превышение

дозовых пределов, установленных НРБ-76/87, и для практической реа-

лизации  основного  принципа  радиационной безопасности - снижение

дозы излучения до возможно низкого уровня - в учреждении  устанав-

ливаются контрольные уровни индивидуальной годовой дозы излучения,

годового поступления радионуклидов, мощности дозы излучения, плот-

ности потока частиц,  концентрации радионуклидов в воздухе и воде,

радиоактивного загрязнения поверхностей и т. п. (разд. 13).

1.16. Оборудование,  контейнеры,  упаковки, транспортные средства,

аппараты,  передвижные установки,  помещения,  предназначенные для

работ с  применением  источников  ионизирующих  излучений,  должны

иметь знаки радиационной опасности.

1.17. Администрация  учреждения обязана обеспечить надлежащее тех-

ническое оборудование всех рабочих мест и создать условия  работы,

соответствующие настоящим Правилам, правилам по охране труда, тех-

ники безопасности,  взрывои пожаробезопасности,  другим санитарным

нормам и правилам, действие которых распространяется на данное уч-

реждение.

2. Размещение учреждений и установок, предназначенных для работы с

источниками ионизирующих излучений

2.1. При  предоставлении  земельных участков под строительство уч-

реждений или размещение установок,  предназначенных для  работы  с

источниками ионизирующих излучений,  требуется обязательное согла-

сование с органами Госсаннадзора.

2.2. Размещение учреждений и установок, предназначенных для работы

с  источниками  ионизирующих излучений,  в жилых зданиях и детских

учреждениях запрещается.

2.3. Площадки для размещения учреждений, предназначенных для рабо-

ты  с  источниками ионизирующих излучений,  должны соответствовать

требованиям Санитарных норм проектирования промышленных  предприя-

тий СН 245-71 и настоящих Правил.

2.4. Для  размещения вновь строящихся учреждений,  предназначенных

для работы с открытыми источниками,  площадки следует  выбирать  с

подветренной  стороны по отношению к жилым зданиям,  детским,  об-

щественным и санитарно-оздоровительным учреждениям,  а также к зо-

нам отдыха, спортивным сооружениям и т. п.

2.5. Вокруг учреждения,  предназначенного для работы с источниками

ионизирующих излучений, в случае необходимости устанавливаются са-

нитарно-защитная  зона и зона наблюдения.  Их размеры определяются

на основе расчета дозы внешнего излучения и (или)  распространения

радиоактивных выбросов в атмосферу,  сбросов в водоемы от всех ис-

точников радиоактивного загрязнения с учетом используемой  системы

очистки  выбросов в атмосферу,  перспективного увеличения мощности

производства,  а также метеорологических, гидрологических и эколо-

гических факторов. Размеры зон устанавливаются в каждом конкретном

случае по согласованию с органами Госсаннадзора.

Критерием для установления размеров санитарно-защитной зоны служат

пределы годового поступления ПГП радиоактивных веществ через орга-

ны дыхания и пищеварения и пределы доз внешнего излучения для  ог-

раниченной части населения,  а также допустимая концентрация ради-

оактивных веществ в атмосферном воздухе и в  воде  (разд.  3  и  8

НРБ-76/87).  Размеры зон наблюдения при нормальной работе учрежде-

ния,  как правило, в 3 - 4 раза больше размеров санитарно-защитной

зоны.

Для предприятий  атомной промышленности и ядерной энергетики сани-

тарно-защитная зона устанавливается специальными нормативными  ак-

тами.

2.6. В  санитарно-защитной  зоне запрещается размещение жилых зда-

ний,  детских учреждений,  больниц,  санаториев и других оздорови-

тельных  учреждений,  а также промышленных и подсобных сооружений,

не относящихся к учреждению, для которого устанавливается санитар-

но-защитная зона.

Использование земель  санитарно-защитной  зоны  для сельскохозяйс-

твенных целей возможно только с разрешения Главного санитарно-эпи-

демиологического  управления  Министерства здравоохранения СССР по

согласованию с Госагропромом СССР.

3. Организация работ с применением

источников ионизирующих излучений

3.1. Учреждения,  помещения и установки, предназначенные для работ

с источниками ионизирующих излучений,  в том числе хранилища ради-

оактивных веществ,  до начала их эксплуатации должны быть  приняты

комиссией  в  составе представителей заинтересованной организации,

органов Государственного санитарного надзора,  технической инспек-

ции профсоюза,  органов внутренних дел. Комиссия устанавливает со-

ответствие принимаемых объектов проекту и требованиям  действующих

норм и правил,  наличие условий радиационной безопасности для пер-

сонала и населения,  обеспечение условий сохранности радиоактивных

веществ и решает вопрос о возможности эксплуатации объекта и полу-

чения учреждением источников ионизирующих излучений.

3.2. Комиссией составляется акт приемки, в котором для каждого по-

мещения (участка, территории) указывается:

- при работе с открытыми источниками:  радионуклид,  вещество, его

агрегатное состояние, одноразовая активность на рабочем месте, го-

довое потребление,  вид и характер работ, класс работ, разрешенных

в данном помещении (участке, территории);

- при работе с закрытыми источниками:  радионуклид, вид источника,

максимальная активность источника,  максимально допустимое однора-

зовое количество источников на рабочем месте и их суммарная актив-

ность,  годовое потребление (для короткоживущих нуклидов),  вид  и

характер работ;

- при работе с устройствами,  генерирующими ионизирующее излучение

(неизотопные источники):  тип устройства, вид, энергия и интенсив-

ность  генерируемого  ионизирующего  излучения (или (и) ускоряющее

напряжение,  сила тока,  мощность и т. п.), максимально допустимое

число одновременно работающих устройств и число устройств,  разме-

щенных в одном помещении (участке, территории);

- при других работах с источниками ионизирующих излучений  (работа

с ядерными реакторами,  генераторами радионуклидов, радиоактивными

отходами и с другими источниками излучения  со  смешанной  или  не

строго определенной радиационной характеристикой):  вид источника,

его радиационные характеристики (нуклидный состав,  мощность, вид,

энергия и интенсивность излучения и т. п.).

Для всех  работ  указываются их вид и характер,  а также ограничи-

тельные условия.

3.3. Хранение и проведение работ с источниками ионизирующих  излу-

чений  разрешается  только  после  оформления санитарного паспорта

(Приложения 1 и 2).  Санитарный паспорт на право работы с источни-

ками ионизирующего излучения оформляют местные органы Госсаннадзо-

ра на основании акта приемки новых (реконструированных) учреждений

или  акта  санитарного обследования действующих учреждений.  Копия

санитарного паспорта направляется для регистрации в  органы  внут-

ренних дел.

Санитарный паспорт  выдается учреждению на срок не более трех лет.

По истечении срока действия санитарного паспорта по  представлению

администрации  учреждения местные органы Госсаннадзора решают воп-

рос об оформлении санитарного паспорта на новый срок.

3.4. В случае нарушения требований настоящих Правил органы Госсан-

надзора  могут приостановить в учреждении работу с источниками ио-

низирующих излучений и отозвать (аннулировать) санитарный  паспорт

до истечения срока его действия.

3.5. Работа с источниками ионизирующих излучений разрешается толь-

ко в помещениях,  указанных в санитарном паспорте учреждения. Про-

ведение работ,  не связанных с применением источников излучения, в

этих помещениях допускается только в случае, если они вызваны про-

изводственной  необходимостью и предусмотрены в санитарном паспор-

те.  На дверях каждого помещения должны быть указаны его  назначе-

ние,  класс  проводимых  в нем работ и знак радиационной опасности

(п. 1.16 настоящих Правил).

3.6. Требования к приобретению,  поставке, размещению, установке и

эксплуатации  радионуклидных приборов регламентируются Санитарными

правилами устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов.

3.7. К моменту получения источников излучения администрация учреж-

дения  обязана  определить перечень лиц,  которые будут работать с

этими источниками, и обеспечить необходимое обучение и инструктаж,

назначить приказом по учреждению лиц,  ответственных за радиацион-

ную безопасность, учет и хранение источников излучений, за органи-

зацию сбора, хранения и сдачу радиоактивных отходов, за радиацион-

ный контроль.  Одновременно должны быть разработаны правила  внут-

реннего распорядка, определяющие обязанности персонала.

3.8. Администрация  учреждения обязана разработать,  согласовать с

органами Госсаннадзора и утвердить инструкции по радиационной  бе-

зопасности  в учреждении,  в которых излагаются порядок проведения

работ, учета, хранения и выдачи источников излучения, сбора и уда-

ления радиоактивных отходов,  содержания помещений, меры индивиду-

альной  защиты,  организации  проведения  радиационного   контроля

(разд. 13), меры радиационной безопасности при пусконаладочных ра-

ботах с источниками ионизирующих излучений,  меры  предупреждения,

выявления и ликвидации радиационной аварии (разд. 14). При измене-

нии условий работ в инструкции должны вноситься  необходимые  исп-

равления.

Основные положения  из инструкций по радиационной безопасности уч-

реждения, определяющие порядок проведения конкретных работ, должны

быть вывешены на видном месте в помещении или на рабочих местах.

3.9. Вывоз  источников ионизирующих излучений для проведения работ

с ними вне учреждения,  на которое распространяется действие сани-

тарного паспорта, разрешается после согласования с органом Госсан-

надзора, выдавшим санитарный паспорт, и извещения органов санитар-

но-эпидемиологической  службы  и  органов  внутренних дел по месту

проведения работ.  Оформление нового санитарного паспорта по месту

проведения работ не требуется.

Примечание. При  необходимости  организации временных хранилищ ис-

точников должны быть выполнены требования п.  4.16 настоящих  Пра-

вил.

3.10. Ремонт блоков, перезарядка (разрядка) приборов, монтаж и де-

монтаж аппаратов и установок с радионуклидными источниками  должны

производиться учреждениями (специализированными мастерскими, лабо-

раториями,  заводами-изготовителями и т.  п.), имеющими разрешение

местных органов Госсаннадзора на проведение этих работ.

3.11. При  прекращении  работ с источниками ионизирующих излучений

администрация учреждения  обязана  информировать  об  этом  органы

внутренних  дел,  Госсаннадзора и техническую инспекцию профсоюза.

Оставшиеся в учреждении неизрасходованные  радиоактивные  вещества

подлежат  передаче  в другие учреждения в установленном настоящими

Правилами порядке.

3.12. Передача помещений, в которых проводились работы с радионук-

лидными  источниками,  для дальнейшего использования проводится по

разрешению органов Госсаннадзора.

3.13. К непосредственной работе с источниками ионизирующих излуче-

ний допускаются лица не моложе 18 лет.

3.14. Лица, относящиеся к категории А, должны проходить обязатель-

ный медицинский осмотр при поступлении на работу  и  периодические

медицинские осмотры.  К работе допускаются лица,  не имеющие меди-

цинских противопоказаний (Приложение 3).  Это же требование  расп-

ространяется на лиц,  поступающих в учебные заведения, в том числе

курсы, готовящие кадры для работы с источниками ионизирующих излу-

чений.  Администрация учреждения несет ответственность за своевре-

менное прохождение медицинских осмотров.

Порядок допуска к работам по ликвидации  последствий  радиационных

аварий рассмотрен в разд. 14.

3.15. При выявлении отклонений в состоянии здоровья,  препятствую-

щих продолжению работы с источниками ионизирующих излучений,  воп-

рос  о  временном  или  постоянном переводе этих лиц на работу вне

контакта с ионизирующими излучениями решается в каждом  конкретном

случае индивидуально.

3.16. Женщины должны освобождаться от работы с источниками ионизи-

рующих излучений с момента установления беременности и  на  период

грудного вскармливания ребенка.

3.17. Все  лица,  относящиеся к категории А,  в том числе временно

привлекаемые к работам с источниками ионизирующих  излучений,  до-

пускаются  к работе после обучения,  инструктажа и проверки знаний

правил безопасности ведения работ и действующих в учреждении  инс-

трукций.  Проверка  знаний правил безопасности работы в учреждении

проводится комиссионно до начала работ и периодически, не реже од-

ного раза в год,  а инструктаж - не менее 2 раз в год.  Результаты

регистрируют в журнале или карточке инструктажа.

3.18. При изменении характера работ с источниками ионизирующих из-

лучений,  повышении класса работ и т.  п.  проводятся внеочередной

инструктаж и проверка знаний правил безопасности.

3.19. Администрация учреждений несет ответственность за  обучение,

проведение  инструктажа и проверку знаний по технике безопасности,

производственной санитарии и другим правилам охраны труда и посто-

янный контроль за соблюдением работниками всех требований инструк-

ций и правил.

3.20. Лица,  работающие с источниками ионизирующих излучений, обя-

заны строго соблюдать правила по охране труда, технике безопаснос-

ти,  пожарной безопасности и производственной санитарии, действую-

щие в учреждении на данном участке.

3.21. О всех нарушениях в работе оборудования,  несоответствии ин-

дивидуальных средств защиты предъявляемым к ним требованиям и дру-

гих  отступлениях  от нормального режима работы рабочие и служащие

обязаны немедленно докладывать ответственным лицам.

3.22. При проведении работ с  источниками  ионизирующих  излучений

запрещается  выполнение  каких-либо  операций,  не предусмотренных

должностными инструкциями,  инструкциями по технике безопасности и

радиационной безопасности и другими нормативными документами, если

эти действия не направлены на принятие экстренных мер по  предотв-

ращению аварий и других обстоятельств, угрожающих здоровью работа-

ющих и нормальной работе учреждения.

3.23. Технические условия на защитное технологическое оборудование

(камеры, боксы, вытяжные шкафы), а также сейфы, контейнеры для ра-

диоактивных отходов, транспортные средства, транспортные упаковоч-

ные комплекты,  контейнеры, предназначенные для хранения или пере-

возки радиоактивных веществ,  фильтры и  все  виды  индивидуальных

средств защиты должны быть согласованы с Министерством здравоохра-

нения СССР.

4. Поставка,  учет,  хранение и перевозка источников ионизирующих

излучений

4.1. Поставка  учреждению  источников  ионизирующих  излучений (за

исключением указанных в п.  п.  1.3 и 3.6 настоящих Правил) прово-

дится  по заявкам,  согласованным с органами Госсаннадзора и внут-

ренних дел (Приложение 4).  Поставка образцовых и контрольных аль-

фа-,  бета-,  гамма- и нейтронных источников для градуировки и по-

верки дозиметрической и радиометрической аппаратуры проводится без

специальных разрешений,  если активность этих источников не превы-

шает десятикратного значения минимально значимой  активности  МЗА,

указанной в табл. 8.1 НРБ-76/87.

4.2. Передача  из  одного учреждения в другое источников излучений

(в том числе образцов после облучения в реакторе или на  ускорите-

ле) с активностью, превышающей значения, указанные в п. 1.3 насто-

ящих Правил, допускается только с разрешения органов Госсаннадзора

и внутренних дел.

Передачу оформляют актом в двух экземплярах,  один из которых нап-

равляют в бухгалтерию учреждения,  передающего  радиоактивные  ве-

щества,  для списания, другой экземпляр высылают учреждению, полу-

чающему радиоактивные вещества,  для  оприходования.  Копии  актов

направляют  органам  внутренних  дел  и  Госсаннадзора (аналогично

оформляют получение материала после облучения на реакторе или  ус-

корителе).

4.3. Учреждение обязано в десятидневный срок известить местные ор-

ганы санэпидслужбы и внутренних дел о получении радиоактивных  ве-

ществ,  радионуклидных приборов, установок и устройств, генерирую-

щих ионизирующие излучения.

Примечание. О необходимости такой  информации  поставщик  сообщает

учреждению в установленном порядке.

4.4. Администрация учреждения несет ответственность за сохранность

источников ионизирующих излучений и должна обеспечить такие  усло-

вия хранения,  поступления, получения, использования, расходования

и списания с учета всех источников излучений, при которых исключа-

ется возможность их утраты или бесконтрольного использования.

4.5. Источники  излучения  должны приниматься ответственным лицом,

назначенным приказом руководителя учреждения и ведущим  системати-

ческий учет их наличия и движения в учреждении, у подотчетных лиц,

в хранилищах и в отходах (Приложение 5).

4.6. Все поступившие в учреждение радиоактивные вещества (в откры-

том и закрытом виде),  приборы,  аппараты и установки, укомплекто-

ванные радионуклидными источниками, образцовые, контрольные источ-

ники  учитываются  в приходно-расходном журнале (Приложение 6),  а

сопроводительные документы передаются в бухгалтерию для  оприходо-

вания.

Примечание. Учет радионуклидных источников и приборов в территори-

альных отделениях Всесоюзного объединения "Изотоп" ведется по спе-

циальным  формам,  согласованным  с  Министерством здравоохранения

СССР.

4.7. Открытые и закрытые радионуклидные источники  учитываются  по

фасовкам,  наименованиям препаратов и активности, указанным в соп-

роводительных документах. Приборы, аппараты и установки, в которых

используются радионуклидные источники, учитываются по наименовани-

ям и заводским номерам с указанием активности и номера источников,

входящих в комплект.

Генераторы короткоживущих  радионуклидов  медицинского  назначения

учитываются по их наименованиям и заводским  номерам  с  указанием

номинальной активности материнского нуклида.

Устройства, генерирующие ионизирующее излучение, учитываются по их

наименованиям и заводским номерам.

4.8. Радиоактивные вещества, полученные в учреждении с помощью ге-

нераторов радионуклидов,  ускорителей,  ядерных реакторов и т. п.,

учитываются в приходно-расходном журнале (Приложение 6) по  фасов-

кам, препаратам и активностям.

4.9. Источники излучения выдаются ответственным лицом из мест хра-

нения исполнителям работ только по письменному разрешению  руково-

дителя учреждения или лица,  им уполномоченного.  Выдача и возврат

источников регистрируются в приходно-расходном журнале (Приложение

7).

Исполнители работ  несут ответственность за сохранность источников

с момента получения и до их возврата или списания.

4.10. Расходование радиоактивных веществ,  используемых в открытом

виде,  оформляется внутренними актами, составляемыми исполнителями

работ с участием лиц,  ответственных за учет и хранение источников

ионизирующих излучений и за радиационный контроль.  Акты утвержда-

ются администрацией учреждения и служат основанием для учета  дви-

жения радиоактивных веществ (Приложение 8).

4.11. Ежегодно  комиссия,  назначенная  руководителем  учреждения,

производит инвентаризацию  радиоактивных  веществ,  радиоизотопных

приборов, аппаратов, установок. В случае обнаружения потерь источ-

ников излучения или расхода радиоактивных веществ  для  целей,  не

определяемых технологией работы, немедленно информируются вышесто-

ящая организация,  органы внутренних дел и Госсаннадзора и  прово-

дится расследование.

4.12. Условия безопасности транспортирования радиоактивных веществ

за пределы учреждения регламентируются Правилами безопасности  при

транспортировании  радиоактивных веществ и Основными правилами бе-

зопасности и физической защиты при  перевозке  ядерных  материалов

(ОПБЗ-83).

На специализированные автомашины для постоянных перевозок радиоак-

тивных веществ и материалов,  устройств и установок с  источниками

ионизирующего излучения, а также радиоактивных отходов оформляется

санитарный паспорт (Приложение 9).

4.13. Транспортирование источников излучения внутри  помещений,  а

также  на территории учреждения должно производиться в контейнерах

на специальных транспортных устройствах с учетом физического  сос-

тояния  радиоактивных источников,  их активности,  вида излучения,

габаритов и массы упаковки с соблюдением условий безопасности.

4.14. Источники излучения,  не находящиеся в работе,  должны  хра-

ниться  в специально отведенных местах или соответственно оборудо-

ванных хранилищах,  обеспечивающих их  сохранность  и  исключающих

доступ  к ним посторонних лиц.  Общее количество радиоактивных ве-

ществ, находящихся в хранилище, не должно превышать значения, ука-

занного в санитарном паспорте учреждения.

4.15. Проектирование  защиты  хранилищ  радиоактивных веществ осу-

ществляется с учетом требований п. 1.11 настоящих Правил.

4.16. При организации временных хранилищ вне  территории  учрежде-

ния, в том числе и для гамма-дефектоскопических аппаратов, исполь-

зуемых в полевых условиях,  требуется предварительное согласование

с местными органами Госсаннадзора и органами внутренних дел.  Мощ-

ность эквивалентной дозы на наружной поверхности такого  хранилища

или его ограждения, исключающего доступ посторонних лиц, не должна

превышать 0,1 мбэр/ч,  а в хранилищах, находящихся в санитарно-за-

щитной зоне учреждения, 2,9 мбэр/ч.

Условия временного  хранения  упаковок с радиоактивными веществами

на открытых площадках и  общих  складах  транспортных  организаций

регламентируются  Правилами безопасной перевозки радиоактивных ве-

ществ.

4.17. Специально оборудованные помещения-хранилища,  как  правило,

должны  размещаться на уровне нижних отметок здания (незатопляемый

подвал, первый этаж).

4.18. Отделка и оборудование помещения для хранения  открытых  ис-

точников  должны отвечать требованиям,  предъявляемым к помещениям

для работ соответствующего класса, но не ниже второго.

4.19. Устройство для хранения радионуклидных источников  излучения

(ниши, колодцы, сейфы) должно быть устроено так, чтобы при заклад-

ке или извлечении отдельных источников персонал не подвергался об-

лучению от остальных источников,  находящихся в устройстве. Дверцы

секций и упаковки с радиоактивными веществами (контейнеры  и  др.)

должны легко открываться и иметь отчетливую маркировку с указанием

наименования хранимого радиоактивного вещества и  его  активности.

Лицо,  ответственное  за учет и хранение источников,  должно иметь

карту-схему их размещения в хранилище.

4.20. Стеклянные емкости, содержащие радиоактивные жидкости, долж-

ны быть помещены в металлические или пластмассовые сосуды,  доста-

точные для вмещения всей хранящейся жидкости в  случае,  если  це-

лостность стекла нарушится.

4.21. Радиоактивные вещества,  при хранении которых возможно выде-

ление радиоактивных газов, паров или аэрозолей, должны храниться в

вытяжных шкафах,  боксах,  камерах в закрытых сосудах, выполненных

из несгораемых материалов.

Хранилище должно быть оборудовано круглосуточно работающей  вытяж-

ной вентиляцией.

При хранении  радиоактивных  веществ  высокой  удельной активности

должна предусматриваться система охлаждения.

При хранении делящихся материалов должны быть в необходимых случа-

ях обеспечены меры ядерной безопасности.

При хранении  легко  воспламеняющихся или взрывоопасных материалов

должны быть предусмотрены меры,  обеспечивающие их взрыво- и пожа-

робезопасность.

5. Работа  с закрытыми радионуклидными источниками и

устройствами, генерирующими ионизирующее излучение

5.1. Использование закрытых источников излучения разрешается толь-

ко в условиях,  предусмотренных ГОСТами или технической документа-

цией на источники, согласованной с Главным санитарно-эпидемиологи-

ческим управлением Министерства здравоохранения СССР.  Должен осу-

ществляться контроль герметичности источников в объеме и с  перио-

дичностью,  установленной вышеуказанными документами.  Запрещается

использовать закрытые источники в случае нарушения их герметичнос-

ти,  а  также по истечении срока эксплуатации источника без возоб-

новления, разрешения на его использование, принимаемого комиссион-

ным путем.

5.2. Устройство, в которое помещен радионуклидный источник, должно

быть устойчиво к механическим,  химическим, температурным и другим

воздействиям и соответствовать условиям его использования.

5.3. В нерабочем положении все радионуклидные источники должны на-

ходиться в защитных устройствах,  а устройства, генерирующие иони-

зирующее излучение, - обесточены.

5.4. Для извлечения радионуклидного источника из контейнера следу-

ет пользоваться дистанционным инструментом или  специальными  уст-

ройствами.

Запрещается прикасаться  к  радионуклидным источникам руками.  При

работе с источниками, извлеченными из защитных контейнеров, должны

использоваться соответствующие защитные экраны и манипуляторы.

5.5. При  работе  с закрытыми источниками более 200 мг-экв.  радия

должны использоваться специальные устройства с  дистанционным  уп-

равлением.

5.6. Выпуск  опытных  образцов  приборов,  аппаратов  и установок,

действие которых основано на использовании ионизирующих излучений,

радионуклидных  источников  для  радиоизотопных приборов,  а также

эталонных источников в количестве свыше трех экземпляров и их  се-

рийное  производство  разрешается  только по техническим условиям,

описаниям и инструкциям по эксплуатации,  составленным в соответс-

твии  с действующими ГОСТами и согласованным с Государственным ко-

митетом по использованию атомной энергии СССР или организацией, им

уполномоченной, и Главным санитарно-эпидемиологическим управлением

Министерства здравоохранения СССР.

5.7. При выпуске указанных в п.  5.6 видов продукции в  количестве

до трех экземпляров техническая документация подлежит согласованию

с местными органами Госсаннадзора.

Примечание. В отдельных случаях, оговоренных в соответствующих са-

нитарных правилах, согласованию с Главным санэпидуправлением Минз-

драва СССР подлежит техническая документация на изделия, выпускае-

мые в количестве до трех экземпляров.

5.8. Выпуск  опытных  образцов  и серийное производство устройств,

генерирующих ионизирующее излучение,  разрешается после согласова-

ния  технической документации с Главным санитарно-эпидемиологичес-

ким управлением Министерства здравоохранения СССР.  Это требование

не распространяется на устройства,  генерирующие рентгеновское из-

лучение с энергией менее 10 кэВ.

5.9. Мощность эквивалентной дозы излучения от устройств, при рабо-

те  которых  возникает  сопутствующее неиспользуемое рентгеновское

излучение,  не должна превышать 0,1 мбэр/ч на расстоянии 0,1 м  от

поверхности.

5.10. Мощность эквивалентной дозы излучения от переносных,  перед-

вижных,  стационарных дефектоскопических, терапевтических и других

аппаратов  не  должна  превышать 3 мбэр/ч на расстоянии 1 м от по-

верхности блока защиты аппарата с источником.

Для рентгенодиагностических аппаратов и флюорографов мощность  эк-

вивалентной  дозы на поверхности блока с источником не должна пре-

вышать значений, установленных соответствующими ГОСТами.

5.11. Мощность эквивалентной дозы излучения от радиоизотопных при-

боров  не должна превышать 0,3 мбэр/ч на расстоянии 1 м от поверх-

ности блока прибора с источником и 10 мбэр/ч вплотную к поверхнос-

ти блока с источником.

5.12. Рабочая  часть стационарных аппаратов и установок с открытым

или с не ограниченным по направлению пучком излучения должна  раз-

мещаться в отдельном помещении (преимущественно в отдельном здании

или отдельном крыле здания); материал и толщина стен, пола, потол-

ка  этого  помещения  при любых реальных положениях радиоактивного

источника и направлениях пучка должны обеспечивать ослабление пер-

вичного и рассеянного излучения в смежных помещениях и на террито-

рии учреждения до допустимых значений,  установленных п. п. 1.10 и

1.11 настоящих Правил.

На ускорителях электронов с энергией выше 15 МэВ должна быть также

обеспечена защита от потоков фотонейтронов.

5.13. Пульт управления аппаратом (установкой) размещают в  отдель-

ном от источника помещении.  Входная дверь в помещение,  где нахо-

дится аппарат,  должна блокироваться с механизмом перемещения  ис-

точника  или  с  включением высокого (ускоряющего) напряжения так,

чтобы исключить возможность случайного облучения персонала.

5.14. Должно быть  предусмотрено  устройство  для  принудительного

дистанционного перемещения источника в положение хранения в случае

отключения энергопитания установки или в случае любой другой  ава-

рии.

При подводном  хранении  радиоактивных источников должны быть пре-

дусмотрены система автоматического поддержания уровня воды в  бас-

сейне, система сигнализации об изменении уровня воды и о повышении

мощности дозы в рабочем помещении.

5.15. Помещения,  где размещаются стационарные установки с  радио-

нуклидными источниками излучения, должны быть оборудованы система-

ми блокировки и сигнализации о положении источника (блока источни-

ков) и превышении заданной мощности дозы излучения.

5.16. При использовании установок (аппаратов),  за пределами кото-

рых мощность дозы излучения в рабочем положении и при хранении ис-

точника  не  превышает  0,3  мбэр/ч на расстоянии 1 м от доступных

частей поверхности установки,  специальные требования к помещениям

и размещению установок не предъявляются.

5.17. При  использовании  приборов с закрытыми радионуклидными ис-

точниками и устройств,  генерирующих ионизирующее  излучение,  вне

помещений или в общих производственных помещениях должен быть иск-

лючен доступ посторонних лиц,  обеспечена  сохранность  источника.

Следует также:

а) направлять излучение предпочтительно в сторону земли или в сто-

рону, где отсутствуют люди;

б) удалять источники от обслуживающего персонала и других  лиц  на

возможно большие расстояния;

в) ограничивать длительность пребывания людей вблизи источников;

г) применять передвижные ограждения и защитные экраны;

д) вывешивать плакаты, предупреждающие об опасности, которые долж-

ны быть отчетливо видимы с расстояния не менее 3 м.

5.18. При работе с закрытыми радионуклидными источниками специаль-

ные требования по радиационной безопасности к отделке помещения не

предъявляются. Исключение составляют помещения, в которых произво-

дится  перезарядка и временное хранение демонтированных приборов и

установок.

5.19. Вентиляция в помещениях для мощных гамма-установок  (на  500

г-экв.  радия и более) и ускорителей оборудуется в соответствии со

специальными правилами.

5.20. При хранении радионуклидных источников в количествах, приво-

дящих  к  накоплению  в  воздухе рабочих помещений озона и окислов

азота более 0,1 и 0,5 мг/м3  соответственно,  должна  предусматри-

ваться постоянно действующая система вентиляции.

В остальных  случаях при использовании закрытых радионуклидных ис-

точников и устройств, генерирующих ионизирующее излучение, необхо-

димо  предусматривать  общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию в

соответствии с требованиями СНиП.

5.21. Радионуклидные источники,  не пригодные для дальнейшего  ис-

пользования, должны рассматриваться как радиоактивные отходы, сво-

евременно списываться и сдаваться на захоронение в сроки, согласо-

ванные с местными органами Госсаннадзора. Копия акта о приемке ис-

точника на захоронение передается в органы Госсаннадзора  и  внут-

ренних дел.

6. Работа с открытыми радионуклидными источниками

6.1. Радионуклиды  как потенциальные источники внутреннего облуче-

ния разделяются (в  убывающем  порядке)  по  степени  радиационной

опасности на четыре группы с индексами А, Б, В и Г.

Группа А  -  радионуклиды  с  минимально  значимой активностью 0,1

мкКи.

Группа Б - радионуклиды с минимально значимой активностью 1 мкКи.

Группа В - радионуклиды с минимально значимой активностью 10 мкКи.

Группа Г - радионуклиды  с  минимально  значимой  активностью  100

мкКи.

Принадлежность радионуклида к группе радиационной опасности указа-

на в последнем столбце табл.  8.1 НРБ-76/87. Короткоживущие радио-

нуклиды  с периодом полураспада менее 24 ч,  не приведенные в этой

таблице, относятся к группе Г.

6.2. Все работы с использованием открытых  источников  разделяются

на три класса.  Класс работ устанавливается по табл. 6.1 в зависи-

мости от группы радиационной опасности радионуклида и  фактической

его активности на рабочем месте.

В случае  нахождения  на  рабочем месте радионуклидов разных групп

радиационной опасности активность приводится к группе А радиацион-

ной опасности:

С = С(А) + 0,1С(Б) + 0,01С(В) + 0,001С(Г),

где С - суммарная активность,  приведенная к группе А радиационной

опасности,  мкКи;  С(А),  С(Б), С(В), С(Г) - активность нуклидов с

группой радиационной опасности соответственно А, Б, В, Г, мкКи.

Классом работ  определяются требования к размещению и оборудованию

помещений, в которых проводятся работы с открытыми источниками. На

дверях  помещения,  где проводятся работы с открытыми источниками,

вывешивается знак радиационной опасности с указанием класса  работ

(табл. 6.1).

Таблица 6.1

Класс работ

Группа       Мин.             Активность на рабочем месте, мкКи

радиац.    значимая                      класс работ

опасности   активность         1               2                3

МЗА, мкКи

А          0,1      Более 104       От 10 до 104     От 0,1 до 10

Б          1,0      Более 105       От 100 до 105    От 1 до 100

В           10      Более 106       От 103 до 106    От 10 до 103

Г          100      Более 107       От 104 до 107    От 102 до 104

Примечания:

1. При простых операциях с жидкостями (без упаривания,  перегонки,

барботажа и т.  п.) допускается увеличение активности  на  рабочем

месте в 10 раз.

2. При  простых  операциях по получению (элюированию) и расфасовке

порций короткоживущих радионуклидов медицинского назначения из ге-

нераторов, имеющих нормативно-техническую и эксплуатационную доку-

ментацию согласно п.  5.5 настоящих Правил, допускается увеличение

активности на рабочем месте в 20 раз.  Класс работ определяется по

максимальной одновременно вымываемой (элюируемой)  активности  до-

чернего радионуклида.

3. При  хранении открытых источников допускается увеличение актив-

ности в 100 раз.

6.4. К числу основных профилактических мероприятий относятся  пра-

вильный выбор планировки помещения,  оборудования, отделки помеще-

ний,  технологических режимов,  рациональная  организация  рабочих

мест, соблюдение мер личной безопасности работающими, рациональные

системы вентиляции,  защиты от внешнего и  внутреннего  облучения,

сбора и удаления радиоактивных отходов.

6.5. Во  всех  учреждениях,  предназначенных для работ с открытыми

источниками, помещения для каждого класса работ рекомендуется сос-

редоточить в одном месте.

6.6. Работы с открытыми источниками активностью ниже МЗА,  а также

с любыми количествами радиоактивных растворов  с  объемной  актив-

ностью,  не  превышающей  ДК(Б)  для воды,  указанной в табл.  8.1

НРБ-76/87, могут проводиться в помещениях, к которым не предъявля-

ются специальные требования по радиационной безопасности.

6.7. Работы 3 класса проводятся в отдельных помещениях (комнатах),

соответствующих требованиям,  предъявляемым к химическим лаборато-

риям,  выделяются помещения (места) для хранения и фасовки раство-

ров. Рекомендуется устройство душевой. Работы, связанные с возмож-

ностью  радиоактивного  загрязнения воздуха (операции с порошками,

упаривание растворов,  работа с эманирующими и летучими веществами

и др.), должны проводиться в вытяжных шкафах. Столешницы, металли-

ческие и другие конструкции шкафов и рабочих столов следует покры-

вать слабосорбирующими материалами.

6.8. Помещения  для  работ 2 класса должны размещаться в отдельной

части здания изолированно от других помещений.  При  проведении  в

одном учреждении работ 2 и 3 классов,  связанных единой технологи-

ей, можно выделить общий блок помещений, оборудованных в соответс-

твии с требованиями,  предъявляемыми к работам 2 класса. В составе

этих помещений должны быть санитарный пропускник, шлюз или душевая

и пункт радиационного контроля на выходе.

Помещения для  работ  2  класса  должны быть оборудованы вытяжными

шкафами или боксами.

6.9. Помещения для работ 1 класса должны размещаться  в  отдельном

здании  или  изолированной  части здания с отдельным входом только

через санитарный пропускник  и  оборудоваться  боксами,  камерами,

каньонами или другим герметичным оборудованием. Помещения разделя-

ются на три зоны:

1 зона - необслуживаемые помещения,  где размещаются технологичес-

кое оборудование и коммуникации,  являющиеся основными источниками

излучения и радиоактивного загрязнения. Пребывание персонала в не-

обслуживаемых помещениях при работающем технологическом оборудова-

нии не допускается;

2 зона - периодически обслуживаемые помещения - помещения для про-

ведения ремонта оборудования,  других работ, связанных с вскрытием

технологического оборудования,  узлы загрузки и выгрузки  радиоак-

тивных материалов, временного хранения и удаления отходов;

3 зона - помещения постоянного пребывания персонала в течение всей

смены.

Для исключения возможности выноса загрязнений из помещений 2  зоны

в помещения 3 зоны между зонами оборудуется санитарный шлюз.

6.10. В  тех  случаях,  когда  в учреждении ведутся работы по всем

трем классам,  помещения должны быть разделены  в  соответствии  с

классом проводимых в них работ.

6.11. В  помещениях для работ 1 и 2 классов управление общими сис-

темами отопления,  газоснабжения,  сжатого воздуха,  водопровода и

групповые электрические щитки должны быть вынесены из основных ра-

бочих помещений.

6.12. Производственные операции с радиоактивными веществами в  ка-

мерах  и боксах должны выполняться дистанционными средствами или с

помощью перчаток, герметично вмонтированных в фасадную стенку.

6.13. Управление арматурой на коммуникациях газа,  воды, вакуума и

т. п. должно, как правило, также осуществляться с панели, вынесен-

ной на фасадную стенку бокса, камеры.

6.14. Для изготовления технологического и  защитного  оборудования

необходимо  использовать  слабосорбирующие материалы или покрытия,

обладающие стойкостью по отношению к применяемым веществам,  реак-

тивам, десорбирующим кислым и щелочным растворам.

6.15. В  помещениях  для  работ  2 класса и 3 зоны 1 класса полы и

стены, а в 1 и 2 зонах 1 класса также и потолки должны быть покры-

ты  специальными слабосорбирующими материалами,  стойкими к моющим

средствам.  Помещения, относящиеся к разным зонам и классам, реко-

мендуется окрашивать в разные цвета.

6.16. Края покрытий полов должны быть подняты и заделаны заподлицо

со стенами.  При наличии трапов полы должны иметь уклоны. Углы по-

мещений  должны  быть закруглены.  Полотна дверей и переплеты окон

должны иметь простейшие профили.

6.17. Высота помещений  для  работы  с  радиоактивными  веществами

должна соответствовать требованиям СНиП.  Площадь в расчете на од-

ного работающего должна быть не менее 10 кв. м.

6.18. Оборудование и рабочая мебель должны иметь  гладкую  поверх-

ность, простую конструкцию и слабосорбирующие покрытия, облегающие

удаление радиоактивных загрязнений.

6.19. Оборудование, инструменты и мебель должны быть закреплены за

помещениями  каждого  класса  (зоны) и соответственно маркированы.

Передача их из помещений одного класса (зоны) в другие разрешается

только  после радиационного контроля с обязательной заменой марки-

ровки.

6.20. При возможности выбора радиоактивных веществ для работы сле-

дует использовать вещества с меньшей группой радиационной опаснос-

ти.

6.21. Количество радиоактивного вещества на рабочем  месте  должно

быть минимально необходимым для работы. Рекомендуется пользоваться

растворами наименьшей удельной активности,  а  также  использовать

для работы растворы, а не порошки радиоактивных веществ.

Число операций,  при которых возможны потери радиоактивных веществ

(пересыпание порошков,  возгонка и т. п.), следует сводить к мини-

муму.

6.22. При  работе  с  открытыми  источниками  следует пользоваться

пластикатовыми пленками,  фильтровальной бумагой и другими подсоб-

ными  материалами разового пользования для ограничения загрязнения

различных рабочих поверхностей,  оборудования и помещений.  Работы

необходимо  проводить на лотках и поддонах,  выполненных из слабо-

сорбирующих материалов.

6.23. При работе с открытыми источниками в каждом учреждении долж-

но быть выделено помещение или место для хранения средств ликвида-

ции непредвиденных загрязнений (дезактивирующих растворов,  инвен-

таря для уборки помещений и др.).

7. Вентиляция,  пылегазоочистка и отопление при работе с отк-

рытыми радионуклидными источниками

7.1. При работе с открытыми радионуклидными источниками вентиляци-

онные и воздухоочистные устройства должны обеспечить защиту от ра-

диоактивного загрязнения воздушной среды рабочих помещений  и  ат-

мосферного воздуха в соответствии с требованиями НРБ-76/87. Потоки

воздуха должны быть направлены из помещений с меньшим в  помещения

с большим возможным загрязнением.

7.2. Проектирование вентиляции,  кондиционирования воздуха и отоп-

ления производственных зданий и сооружений  предприятия,  а  также

выбросов  вентиляционного  воздуха в атмосферу и очистки его перед

выбросом следует производить в соответствии с требованиями настоя-

щих Правил,  Санитарных норм проектирования промышленных предприя-

тий и СНиП ПГ33-75 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа. Нормы проектирования". В необходимых случаях для предприятия

по согласованию с органами Госсаннадзора устанавливаются  допусти-

мые выбросы радиоактивных веществ в атмосферу.

7.3. Запрещается  использование  системы  рециркуляции воздуха без

очистки от радиоактивных и токсических веществ и аэрация помещений

для работ 1 и 2 классов.

7.4. В зданиях, где для работ с радиоактивными веществами отводит-

ся только часть общей площади, необходимо предусматривать раздель-

ные  системы вентиляции для помещений,  где ведутся работы с ради-

оактивными веществами, и для помещений, не связанных с применением

радиоактивных веществ.

7.5. Входы  в  приточные  камеры  должны предусматриваться снаружи

здания или из зоны постоянного пребывания персонала.

7.6. Удаляемый из укрытий,  боксов, камер, шкафов и другого обору-

дования загрязненный воздух должен подвергаться очистке перед выб-

росом в атмосферу.  Следует избегать разбавления этого воздуха  до

его очистки.

В учреждении, где проводятся работы 1 и 2 классов, следует предус-

матривать выбросные трубы, высота которых должна обеспечивать сни-

жение объемной активности радиоактивных веществ в атмосферном воз-

духе в месте приземления факела до допустимого уровня, установлен-

ного НРБ-76/87.

7.7. Разрешается  удалять вентиляционный воздух без очистки,  если

его объемная активность на выбросе  не  превышает  допустимой  для

воздуха  рабочих помещений,  а суммарный выброс за год не превысит

установленного значения ДВ. При этом уровни внешнего и внутреннего

облучения лиц категории Б не должны превышать предела дозы,  уста-

новленного НРБ-76/87.

7.8. Расчетная скорость движения воздуха в рабочих проемах  вытяж-

ных шкафов и укрытий должна приниматься равной 1,5 м/с.

Если число шкафов более трех, то при определении расхода удаляемо-

го воздуха учитывается только половина площади всех рабочих  прое-

мов.

7.9. В  герметичных  камерах  и боксах при закрытых проемах должно

обеспечиваться расчетное разрежение не менее 20 мм водяного  стол-

ба. Камеры и боксы должны оборудоваться приборами контроля степени

разрежения.

7.11. Допускается временное снижение разрежения в камерах и боксах

в  пределах эксплуатационной характеристики фильтров до 10 мм вод.

ст.;  допускается также временное снижение скорости воздуха в отк-

рываемых проемах вытяжных шкафов до 0,5 м/с при условии,  что объ-

емная активность воздуха рабочих помещений не превысит ДК(А).

7.12. При числе камер или боксов более трех общий расход удаляемо-

го  воздуха  определяется числом одновременно открываемых при экс-

плуатации проемов по технологическому регламенту  с  коэффициентом

запаса 1,5 и с учетом возможных неплотностей всей системы.

7.13. Вентиляторы,  обслуживающие вытяжные шкафы,  боксы и камеры,

следует располагать в специальных отдельных помещениях.  В помеще-

ниях  для  работ  1 класса вытяжная камера должна входить в состав

помещений 2 зоны.  Вентиляционные системы, обслуживающие помещения

для работ 1 класса, должны иметь резервные агрегаты производитель-

ностью не менее 1/3 полной расчетной.

Пускатели двигателей должны иметь световую сигнализацию. Пускатели

двигателей и сигнальные лампы следует размещать в помещениях 3 зо-

ны.

7.14. Для работ с эманирующими и летучими радиоактивными вещества-

ми  должна быть предусмотрена постоянно действующая система вытяж-

ной вентиляции хранилищ, рабочих помещений и боксов. Система долж-

на  иметь  резервный вытяжной агрегат производительностью не менее

1/3 полной расчетной.

В помещениях для работ 1 и 2 классов при зональном размещении обо-

рудования обязательно устройство средств подключения шлангов и пе-

редвижных вентиляционных установок к системам вытяжной  вентиляции

для  возможности проведения сварочных работ в зоне размещения обо-

рудования и в ремонтно-транспортной зоне.

7.15. Основными требованиями при выборе и устройстве систем и  ус-

тановок пылегазоочистки при работе с радиоактивными веществами яв-

ляются:

- максимально возможное уменьшение числа единиц  пылегазоочистного

оборудования;

- механизация  и  автоматизация процессов обслуживания,  ремонта и

замены пылегазоочистного оборудования,  а  в  необходимых  случаях

дистанционное производство этих работ;

- автоматическая  сигнализация о разрежении и сопротивлении очист-

ных аппаратов и фильтров;

- наличие системы контроля за эффективностью работы очистных аппа-

ратов  и фильтров,  а в случае многоступенчатой системы - как всей

пылегазоочистки, так и отдельных частей и ступеней;

- надежная изоляция пылегазоочистного оборудования  как  источника

ионизирующих излучений, обеспечение безопасности персонала при его

осмотре и обслуживании.

7.16. Фильтры и аппараты следует устанавливать по возможности  не-

посредственно у боксов, камер, шкафов, укрытий с тем, чтобы макси-

мально снизить загрязнение систем магистральных воздуховодов. Срок

службы аппаратов и фильтров должен определяться по потере пропуск-

ной способности для воздуха или по уровню радиационной  опасности,

возникающей в результате накопления радиоактивных веществ.

7.17. При  размещении  пылегазоочистного  оборудования в отдельных

помещениях (частях зданий,  отдельных зданиях) к последним  должны

предъявляться те же требования,  что и к основным производственным

помещениям.  В случае размещения пылегазоочистного оборудования на

чердаке последний должен быть оборудован как технический этаж.

7.18. Помещения  пылегазоочистного оборудования должны быть изоли-

рованы и не сообщаться по воздуху  с  основными  производственными

помещениями и зонами.  Вход в помещения пылегазоочистного оборудо-

вания желательно иметь отдельный.

7.19. В комплексе помещений пылегазоочистного оборудования  обяза-

тельно наличие изолированных помещений или герметичных вентилируе-

мых участков для ремонта,  разборки, временного хранения фильтров,

аппаратов  и  их элементов,  а также для хранения средств уборки и

дезактивации.

7.20. При централизованном размещении пылегазоочистного оборудова-

ния  на  участках для работ 1 класса в основу планировки комплекса

пылегазоочистки должен быть положен принцип зональности.

7.21. Для работ 1 класса в помещениях 1 и 2 зон необходимо предус-

мотреть  систему  подачи воздуха к шланговым индивидуальным средс-

твам защиты (пневмокостюмам,  пневмошлемам,  шланговым  противога-

зам).

7.22. Для  подачи воздуха к шланговым средствам защиты следует ус-

танавливать отдельную пневмолинию или отдельные вентиляторы, обес-

печивающие  в  точке  подсоединения шланга костюма давление 500 мм

вод. ст. при подаче 15 м3 воздуха в 1 ч на один костюм.

7.23. Разводящие сети питания шланговых средств защиты  необходимо

выполнять  из коррозионно-стойких материалов.  Места присоединения

шлангов должны быть снабжены шаровыми или пружинными  автоматичес-

кими клапанами.

7.24. Отопление  помещений  для  работ с применением радиоактивных

веществ должно быть водяным или воздушным согласно требованиям  СН

245-71.

8. Водоснабжение и канализация

8.1. Учреждения,  где ведутся работы с радиоактивными веществами в

открытом виде, должны иметь водопровод и канализацию.

Исключение допускается для небольших полевых лабораторий,  ведущих

работы 3 класса и располагающихся вне населенных пунктов или в на-

селенных пунктах, не имеющих центрального водоснабжения.

В учреждениях, где ежедневно образуются жидкие радиоактивные отхо-

ды  объемом свыше 200 л с концентрацией,  превышающей 10 ДК(Б) для

воды,  следует устраивать специальную канализацию с очистными соо-

ружениями.

8.2. Требования  к  устройству  водопровода и хозяйственно-бытовой

канализации регламентируются СНиП (разд. ІІ-І-30-76). В помещениях

для  работ всех классов обязательно наличие горячего водоснабжения

(за исключением лабораторий для работ 3  класса,  указанных  в  п.

8.1).

8.3. Система специальной канализации должна предусматривать дезак-

тивацию сточных вод и,  где это возможно,  повторное использование

их для технологических целей. Очистные сооружения следует распола-

гать в специальном помещении на территории учреждения.

8.4. Приемники для слива радиоактивных растворов (раковины, сливы,

трапы  и  фасонные части) в системе специальной канализации должны

быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или иметь легко

дезактивируемые коррозионно-стойкие покрытия внутренних и наружных

поверхностей.  Конструкция приемников должна исключать возможность

разбрызгивания растворов.  Краны для воды, подаваемой к раковинам,

должны иметь смесители и открываться  при  помощи  педального  или

локтевого устройства.

8.5. Прокладка  труб водопровода,  общей канализации,  специальной

канализации и других коммуникаций в стенах и перекрытиях, служащих

защитой от ионизирующих излучений,  не должна приводить к ослабле-

нию защиты.

8.6. Перед ремонтом и очисткой канализационных систем,  предназна-

ченных для удаления и обезвреживания жидких радиоактивных отходов,

во избежание переоблучения персонала проверяются уровни  гамма-из-

лучения в смотровых колодцах и других местах,  где намечено прове-

дение указанных работ.  Эти работы проводятся с использованием до-

полнительных индивидуальных средств защиты.

9. Сбор, удаление и обезвреживание твердых и жидких радиоактивных

отходов

9.1. К радиоактивным отходам относятся растворы, изделия, материа-

лы, биологические объекты, содержащие радиоактивные вещества в ко-

личествах, превышающих значения, установленные действующими норма-

ми и правилами,  не подлежащие дальнейшему использованию на данном

или каком-либо другом производстве и в экспериментальных  исследо-

ваниях. К радиоактивным отходам относятся также отработавшие ради-

онуклидные источники, не подлежащие дальнейшему использованию.

9.2. Радиоактивные отходы разделяются на жидкие и твердые.  К жид-

ким  радиоактивным  отходам  относятся растворы неорганических ве-

ществ,  пульпы фильтроматериалов,  органические  жидкости  (масла,

растворители и др.). К твердым радиоактивным отходам относятся из-

делия,  детали машин и механизмов, материалы, биологические объек-

ты, отработавшие радионуклидные источники.

9.3. Жидкие отходы считаются радиоактивными, если содержание в них

отдельных радионуклидов или их смесей  превышает  допустимые  кон-

центрации ДК(Б), установленные для воды НРБ-76/87.

9.4. Жидкие радиоактивные отходы по удельной активности делятся на

следующие категории:

- слабоактивные - ниже 1 х 10-5 Ки/л;

- среднеактивные - от 1 х 10-5 до 1 Ки/л;

- высокоактивные - 1 Ки/л и выше.

9.5. Твердые отходы считаются радиоактивными, если удельная актив-

ность отходов больше:

2 х 10-7  Ки/кг для источников альфа-излучения (для трансурановых элементов

1 х 10-8 Ки/кг);

2 х 10-6 Ки/кг для источников бета-излучения;

1 х 10-7 г-экв. радия/кг для источников гамма-излучения.

9.6. В необходимых случаях для учреждений по согласованию с  орга-

нами Госсаннадзора устанавливаются допустимые сбросы радиоактивных

веществ в поверхностные водоемы.

9.7. В хозяйственно-бытовую канализацию допускается сброс радиоак-

тивных сточных вод с концентрацией,  превышающей ДК(Б) для воды не

более чем в 10 раз, если обеспечивается их десятикратное разбавле-

ние нерадиоактивными сточными водами в коллекторе данного учрежде-

ния,  а суммарный сброс радиоактивных веществ в водоем не превысит

установленного допустимого уровня.

При малых  количествах жидких радиоактивных отходов (менее 200 л),

а также при невозможности их разбавления отходы должны  собираться

в специальные емкости для последующего удаления на пункт захороне-

ния радиоактивных отходов (ПЗРО) или специализированные  комбинаты

(СК).

9.8. При  удалении  сточных  вод непосредственно из учреждений или

общегородской канализации в открытые водоемы концентрация радиоак-

тивных веществ в сточных водах у места спуска их в водоем не долж-

на превышать допустимой концентрации ДК(Б) для воды.

Запрещается удаление жидких радиоактивных  отходов  в  поглощающие

ямы,  колодцы, скважины, на поля орошения, поля фильтрации, в сис-

темы подземного орошения.  Подземное глубинное захоронение  жидких

радиоактивных  отходов  допускается по специальному разрешению Ми-

нистерства здравоохранения СССР и Министерства геологии СССР.

9.9. Запрещается удаление жидких радиоактивных  отходов  в  пруды,

озера  и водохранилища,  предназначенные для разведения рыбы и во-

доплавающей птицы, а также в ручьи и другие водоемы, воды из кото-

рых могут поступать в указанные пруды, озера, водохранилища.

9.10. Сбор радиоактивных отходов в учреждениях должен производить-

ся непосредственно на местах их образования отдельно  от  обычного

мусора и раздельно с учетом:

- их природы (органические, неорганические, биологические);

- агрегатного состояния (твердые, жидкие);

- периода полураспада радионуклидов,  находящихся в отходах (менее

15 сут., более 15 сут.);

- взрыво- и огнеопасности (взрыво- или  огнеопасные;  взрыво-  или

огнебезопасные);

- принятых на СК или ПЗРО методов переработки отходов.

Система удаления  и обезвреживания твердых радиоактивных отходов и

подлежащих захоронению жидких радиоактивных  отходов  должна  быть

централизованной и включать в себя сбор отходов, временное их хра-

нение, удаление и обезвреживание (Приложения 10, 11, 12).

9.11. Твердые и подлежащие захоронению жидкие радиоактивные  отхо-

ды, содержащие короткоживущие нуклиды с периодом полураспада менее

15 сут., выдерживаются в течение времени, обеспечивающего снижение

удельной активности до значений, указанных в п. п. 9.4, 9.5; после

такой выдержки твердые отходы удаляются с обычным мусором на орга-

низованные свалки, жидкие - в коммунально-бытовую канализацию.

Сроки выдержки  радиоактивных отходов с содержанием большого коли-

чества органических веществ (трупы экспериментальных животных и т.

п.)  не должны превышать 5 сут.  в случае,  если не обеспечиваются

условия хранения (выдержки) в холодильных установках или соответс-

твующих растворах.

Воспламеняющиеся и  взрывоопасные радиоактивные отходы должны быть

переведены в неопасное состояние до отправки на  захоронение,  при

этом  должны быть предусмотрены меры радиационной и пожарной безо-

пасности.

9.12. Контейнеры для радиоактивных отходов должны  быть  типовыми.

Размер  и конструкция контейнеров определяются типом и количеством

радиоактивных отходов,  видом и энергией излучений  радионуклидов.

Внутренние поверхности контейнеров для многократного использования

должны плавно сопрягаться,  быть гладкими,  выполненными из слабо-

сорбирующего материала,  допускающего обработку кислотами и специ-

альными растворами,  и иметь  механическую  прочность.  Контейнеры

должны закрываться крышками.

Конструкция контейнеров должна быть такой, чтобы была возможна ме-

ханизированная погрузка и разгрузка их с автомашины. Мощность дозы

излучения  на расстоянии 1 м от сборника с радиоактивными отходами

допускается не более 10 мбэр/ч.

9.13. Для временного хранения радиоактивных отходов вне  контейне-

ров  в учреждениях должны иметься сборники и предусматриваться по-

мещения или места в помещениях,  имеющие отделку,  соответствующую

требованиям,  предъявляемым к помещениям для работ не ниже 2 клас-

са.

Место расположения сборников при необходимости обеспечивается  со-

путствующими  защитными приспособлениями для снижения излучения за

его пределами до предельно допустимого уровня.

Для временного хранения и выдержки сборников с радиоактивными  от-

ходами,  содержащими  гамма-излучатели  с  гамма-эквивалентом  200

мг-экв.  радия и более,  должны быть специальные защитные  колодцы

или ниши. Извлечение сборников из колодцев и ниш необходимо произ-

водить с помощью специальных устройств,  исключающих переоблучение

обслуживающего персонала.

9.14. Ответственное лицо ведет систематический контроль за сбором,

временным хранением и подготовкой к удалению  радиоактивных  отхо-

дов,  образующихся в процессе работы. Указанные сведения заносятся

в журнал учета радиоактивных отходов.

9.15. Не реже одного раза в год комиссия,  назначаемая руководите-

лем  учреждения,  проверяет  правильность ведения учета количества

радиоактивных отходов, сданных на захоронение, а также находящихся

в учреждениях.  В случае установления потерь радиоактивных отходов

немедленно ставятся в известность органы Госсаннадзора и соответс-

твующие органы МВД СССР,  а виновные должностные лица привлекаются

к ответственности в установленном порядке.

9.16. Транспортирование радиоактивных отходов  должно  проводиться

на специально оборудованных автомашинах,  конструкция которых сог-

ласовывается с Министерством здравоохранения  СССР.  Использование

этих автомашин для транспортировки нерадиоактивных грузов запреща-

ется. Допускаются перевозки радиоактивных отходов водным, железно-

дорожным  или  специально выделенным автотранспортом в механически

прочных герметичных упаковках,  удовлетворяющих требованиям Правил

безопасности при транспортировании радиоактивных веществ.

9.17. Удаление  радиоактивных отходов должно проводиться на специ-

альные пункты захоронения.  Захоронение на этих пунктах нерадиоак-

тивных отходов запрещается.

9.18. В  исключительных  случаях  по  согласованию с Министерством

здравоохранения СССР может допускаться сооружение наземных  емкос-

тей для захоронения радиоактивных отходов по специально составлен-

ным проектам,  предусматривающим условия и требования к их  строи-

тельству, заполнению и консервации.

9.19. Захоронение радиоактивных отходов вне централизованных пунк-

тов захоронения запрещается.

Примечание. В отдельных случаях для некоторых предприятий допуска-

ется  устройство самостоятельных пунктов захоронения радиоактивных

отходов по специальному  разрешению  Министерства  здравоохранения

СССР.

9.20. Требования  к приему радиоактивных отходов от учреждений,  к

их транспортированию, переработке и захоронению, размещению и уст-

ройству и эксплуатации СК и ПЗРО определяются Санитарными правила-

ми обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-85).

10. Содержание и дезактивация рабочих помещений и оборудова-

ния, предназначенных для работ с радиоактивными веществами

10.1. Радиоактивное загрязнение наружных  поверхностей  оборудова-

ния,  инструмента,  лабораторной посуды,  аппаратуры, поверхностей

рабочих помещений, где проводятся работы с применением радиоактив-

ных веществ в открытом виде,  а также в отделениях санитарных про-

пускников для хранения спецодежды  не  должно  превышать  значений

ДЗ(А), приведенных в табл. 8.14 НРБ-76/87.

10.2. Загрязнение внутренних поверхностей камер, боксов и вытяжных

шкафов, а также поверхностей оборудования, размещенного в камерах,

боксах  и вытяжных шкафах,  не нормируется.  При этом загрязненные

предметы и поверхности не должны приводить к  загрязнению  воздуха

рабочих помещений выше установленной допустимой концентрации, пре-

вышению допустимого уровня излучений на наружных поверхностях  со-

ответствующих  защитных устройств,  переоблучению рук работающих в

вытяжных шкафах и перчаточных боксах.

10.3. Оборудование,  инструмент, посуда и другие предметы, выноси-

мые из укрытий (боксов,  шкафов и т.  п.) или из 1 и 2 зон при зо-

нальной планировке в другие помещения,  должны предварительно под-

вергаться дезактивации на месте для снижения загрязнения до значе-

ний контрольных уровней, установленных для этих помещений, или по-

мещаться в контейнеры, упаковываться в пленочную или другую герме-

тичную тару.

10.4. Во всех помещениях постоянного пребывания персонала, в кото-

рых  ведутся работы с применением радиоактивных веществ в открытом

виде, должна проводиться ежедневная уборка влажным способом. Пери-

одически,  не реже одного раза в месяц,  должна проводиться полная

уборка с мытьем стен, полов, дверей и наружных поверхностей обору-

дования.

Сухая уборка помещений, за исключением вакуумной, запрещается.

Уборочный инвентарь  закрепляется  за помещением для работ каждого

класса и хранится в специально отведенных местах.

10.5. В помещениях постоянного пребывания  персонала  должен  быть

предусмотрен  неснижаемый  запас  дезактивирующих средств и моющих

растворов,  подбираемых с учетом свойств радионуклида и его соеди-

нения,  с которым проводится работа,  а также характера поверхнос-

тей, подлежащих дезактивации.

По окончании работ каждый работающий должен  убрать  свое  рабочее

место и при необходимости дезактивировать рабочую посуду и инстру-

мент.  Эти операции могут проводиться специально выделенным персо-

налом.

10.6. Необходимо контролировать эффективность дезактивации. Обору-

дование, инструменты, покрытия, являющиеся источником дополнитель-

ного  облучения  персонала,  не поддающиеся очистке до допустимого

уровня и не пригодные по этой причине для дальнейшего  использова-

ния, подлежат замене и рассматриваются как радиоактивные отходы.

10.7. В  случае разлива радиоактивного раствора необходимо собрать

его и удалить,  а при рассыпании радиоактивного порошка необходимо

выключить вентиляционные установки, способные привести к распрост-

ранению радиоактивных веществ,  и затем принять меры  по  сбору  и

удалению его.

10.8. При работе с открытыми источниками должны быть предусмотрены

средства ликвидации аварийных загрязнений  (специальные  растворы,

инвентарь  для  уборки  помещений,  дополнительные  индивидуальные

средства защиты и т.  д.). Набор таких средств должен быть опреде-

лен заблаговременно.

11. Меры индивидуальной защиты и личной гигиены

11.1. Радиоактивное загрязнение спецодежды, средств индивидуальной

защиты и кожных покровов персонала не должно превышать  допустимых

уровней, приведенных в табл. 8.14 НРБ-76/87.

11.2. В случае загрязнения радиоактивными веществами личная одежда

и обувь подлежат дезактивации под  контролем  службы  радиационной

безопасности  учреждения,  а в случае невозможности дезактивации -

захоронению как радиоактивные отходы.

11.3. Все лица,  работающие или посещающие участки работы с откры-

тыми источниками, должны быть обеспечены средствами индивидуальной

защиты в зависимости от вида и класса работ.

11.4. При работах 1 класса и при отдельных работах 2 класса  рабо-

тающие должны быть обеспечены комбинезонами или костюмами,  шапоч-

ками,  спецбельем, носками, легкой обувью или ботинками, перчатка-

ми,  бумажными  полотенцами и носовыми платками разового пользова-

ния,  а также средствами защиты органов дыхания в  зависимости  от

характера возможного радиоактивного загрязнения воздуха.

При работах  2  класса и при отдельных работах 3 класса работающие

должны быть обеспечены  халатами,  шапочками,  перчатками,  легкой

обувью и при необходимости средствами защиты органов дыхания.

11.5. При  работах в условиях возможного загрязнения воздуха поме-

щений радиоактивными аэрозолями (работа с  порошками,  выпаривание

радиоактивных растворов и т.  п.) необходимо применять специальные

фильтрующие или изолирующие средства защиты органов дыхания.

11.6. Персонал,  производящий уборку помещений, а также работающие

с  радиоактивными растворами и порошками должны быть снабжены (по-

мимо перечисленной выше  спецодежды  и  спецобуви)  пластикатовыми

фартуками и нарукавниками или пластикатовыми полухалатами,  допол-

нительной спецобувью (резиновой или пластикатовой) или  резиновыми

сапогами.

11.7. При  работах,  когда  возможно загрязнение воздуха помещения

радиоактивными грузами или парами  (ликвидация  аварий,  ремонтные

работы и т.  п.) или, если применение фильтрующих средств не обес-

печивает радиационную безопасность, необходимо применять изолирую-

щие защитные средства (пневмокостюмы,  пневмошлемы,  а в отдельных

случаях - кислородные изолирующие приборы).

11.8. При переходах из помещений для работ более высокого класса в

помещения для работ более низкого класса необходимо контролировать

уровни радиоактивного загрязнения средств  индивидуальной  защиты,

особенно спецобуви, и рук.

При переходе  из  2  в  3  зону  необходимо снимать дополнительные

средства индивидуальной защиты.

11.9. При выходе из помещений, где проводятся работы с радиоактив-

ными  веществами,  следует  проверить  чистоту спецодежды и других

средств индивидуальной защиты,  снять их и при выявлении  радиоак-

тивного загрязнения вымыться под душем.

11.10. Основная спецодежда и белье персонала,  работающего с ради-

оактивными веществами, при загрязнении выше значения ДЗ(А), приве-

денных  в табл.  8.14 НРБ-76/87,  но не реже одного раза в неделю,

должны направляться на дезактивацию в спецпрачечные.

Дополнительные средства индивидуальной защиты (пленочные,  резино-

вые),  как правило, после каждого использования подвергаются пред-

варительной дезактивации в санитарном шлюзе или в другом специаль-

но  отведенном месте;  в спецпрачечную они отправляются в том слу-

чае, если после предварительной дезактивации их загрязнение превы-

шает допустимый уровень.

11.11. В помещениях для работ с открытыми источниками запрещается:

а) пребывание  сотрудников  без необходимых средств индивидуальной

защиты;

б) хранение пищевых продуктов,  табачных изделий, домашней одежды,

косметических принадлежностей и других предметов, не имеющих отно-

шения к работе;

в) прием пищи, курение, пользование косметическими принадлежностя-

ми.

12. Санитарные пропускники и саншлюзы

12.1. В  учреждении,  где проводятся работы 1 класса,  должен быть

оборудован санпропускник.

В учреждении, где проводятся работы 2 класса, должны быть оборудо-

ваны  санпропускник или душевая и помещение со шкафчиками отдельно

для личных вещей и спецодежды.

В лабораториях  3  класса  рекомендуется  предусматривать  душевую

обычного типа.

12.2. Санпропускник размещается либо в основном здании учреждения,

либо в отдельно стоящем здании,  соединенном  с  производственными

корпусами (лабораториями) закрытой галереей.

12.3. В состав санпропускника входят:  душевые,  гардероб домашней

одежды и гардероб рабочей одежды,  помещения для радиометрического

контроля кожных покровов и спецодежды,  помещение для индивидуаль-

ных средств защиты,  кладовая грязной спецодежды и кладовая чистой

спецодежды.

12.4. Планировка  санпропускника  должна  обеспечивать  раздельное

прохождение потоков работающих в рабочие  помещения  учреждения  и

обратно с пропуском грязных и чистых потоков по разным участкам.

12.5. Стационарные саншлюзы размещаются между 2 и 3 зонами рабочих

помещений. В зависимости от объема и характера работ при саншлюзах

предусматриваются:

а) места  для  переодевания,  хранения (в шкафах и на стеллажах) и

предварительной дезактивации дополнительных индивидуальных средств

защиты;

б) устройство  для предварительной непосредственной очистки подошв

спецобуви;

в) пункт предварительной обмывки пневмокостюмов непосредственно на

человеке;

г) пункт радиационного контроля;

д) умывальники;

е) раздевалка  загрязненной  спецодежды,  оборудованная скамьями и

контейнерами для спецодежды.

В зависимости от характера и объема работ площадь,  расположение и

состав отдельных элементов саншлюза могут меняться. Помимо стацио-

нарных саншлюзов возможно использование переносных саншлюзов,  ус-

танавливаемых непосредственно у входа в помещение,  где проводятся

ремонтные работы.

12.6. Полы, стены и потолки бытовых помещений должны иметь влагос-

тойкую отделку,  слабо сорбирующую радиоактивные вещества и допус-

кающую легкую очистку и дезактивацию.

12.7. В гардеробах рабочей одежды, душевых, кладовых грязной одеж-

ды,  дозиметрических  пунктах  панели  стен на высоту не менее 2 м

покрываются  слабосорбирующими,  легко  отмываемыми   материалами,

стойкими к кислым и щелочным растворам, остальная часть стен и по-

толки покрываются масляной краской.

В остальных бытовых помещениях стены и потолки покрываются  масля-

ной краской.  Полы в душевых и уборных должны покрываться несколь-

зкими слабосорбирующими материалами.

12.8. Умывальники должны  быть  обеспечены  кранами,  допускающими

открывание локтем или нажимом ноги.  Промывка унитазов должна осу-

ществляться педальным спуском воды.

Гардеробные

12.9. Число мест для хранения домашней и рабочей одежды  в  гарде-

робной  определяется списочным составом основного штата работающих

с учетом дополнительного количества мест для  временно  работающих

(прикомандированных)  не  менее 5 %  числа работающих в наибольшей

смене.

12.10. Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы соглас-

но  требованиям  главы "Вспомогательные здания и помещения промыш-

ленных предприятий.  Нормы проектирования" и "Строительных норм  и

правил ІІ-92-76".

12.11. В  гардеробной  спецодежды  следует предусматривать площадь

для переодевания из расчета 0,3 кв. м на одного человека.

12.12. Поверхность шкафов должна быть покрыта материалами, которые

слабо  сорбируют химические и радиоактивные вещества и хорошо под-

даются дезактивации.

12.13. При гардеробных санпропускников надлежит  оборудовать  раз-

дельные кладовые для грязной спецодежды и кладовые для чистой спе-

цодежды (суточный запас). Загрязненная спецодежда должна поступать

в кладовую в затаренном виде.

12.14. Размещение кладовой для грязной спецодежды должно обеспечи-

вать удобную транспортировку одежды, направляемой на стирку, с вы-

ходом  на  улицу,  минуя другие чистые помещения;  кладовые должны

располагаться вблизи пунктов радиометрического контроля и гардеро-

бов хранения спецодежды.

Сортировка и затаривание спецодежды по ее виду и степени загрязне-

ния должны производиться персоналом при ее снимании.

12.15. Помещения для хранения и выдачи индивидуальных средств  за-

щиты  (фартуки,  очки,  респираторы,  дополнительная  обувь и др.)

должны размещаться в зоне,  свободной от загрязнения,  по пути  из

гардеробной спецодежды в рабочие помещения.

Площадь помещения  определяется  списочным  составом работающих по

норме 0,2 м2 на одного человека.

Душевые

12.16. Число  душевых рожков принимается в соответствии с разд.  3

СНиП 12-10. Кабины душевых должны быть оборудованы приспособления-

ми для размещения моющих средств.

12.17. Перед душевыми со стороны гардеробной спецодежды должны ус-

танавливаться  умывальники с подводкой горячей и холодной воды для

предварительной обработки рук.  Число умывальников необходимо при-

нимать  из  расчета  1 умывальник на 12 - 15 человек.  Умывальники

должны быть оборудованы фонтанчиками для полоскания рта.

12.18. При душевых, оборудованных по принципу санпропускника, над-

лежит устраивать помещение для обтирания тела.  Площадь обтирочных

устанавливается из расчета 0,4 кв. м на душевой рожок, но не менее

4 м2. Обтирочные должны иметь места для хранения полотенец.

Пункты радиационного дозиметрического контроля

12.19. Пункты  для  контроля радиоактивного загрязнения рук и тела

размещаются между душевой и гардеробной домашней одежды.  Во избе-

жание  проникновения влаги из душевых и для обеспечения нормальной

работы приборов в помещении  должен  быть  создан  соответствующий

подпор воздуха.

12.20. Выбор  типов  приборов  радиационного контроля определяется

видами контролируемых излучений и характером контроля.  Число при-

боров,  устанавливаемых в санпропускниках и саншлюзах, рассчитыва-

ется исходя из времени,  необходимого для контроля работающих наи-

большей смены, но не превышающего 20 мин.

12.21. В санпропускниках учреждений, где проводятся работы 1 клас-

са,  необходим регулярный принудительный контроль загрязнения кож-

ных покровов.

13. Радиационный дозиметрический контроль

13.1. В учреждениях,  где проводятся работы с применением радиоак-

тивных веществ и других источников ионизирующих излучений,  должен

осуществляться радиационный дозиметрический контроль,  который яв-

ляется неотъемлемой частью системы радиационной  безопасности  уч-

реждения  и должен обеспечивать получение необходимой информации о

состоянии радиационной обстановки в учреждении,  во внешней среде,

а также о дозе облучения персонала.

13.2. Система  радиационного контроля в учреждении разрабатывается

проектной организацией на стадии  технического  проекта.  Проектом

учреждения  должен  быть  предусмотрен  раздел "Радиационный конт-

роль",  в котором определяются виды и объем радиационного дозимет-

рического контроля,  перечень необходимых радиометрических и дози-

метрических приборов,  вспомогательного  оборудования,  размещение

стационарных приборов и точек периодического контроля,  состав не-

обходимых помещений,  штат работников, осуществляющих радиационный

контроль.

13.3. В зависимости от объема и характера работ радиационный конт-

роль должен осуществляться штатной службой  радиационной  безопас-

ности или специально выделенным лицом. Численность службы устанав-

ливается таким образом,  чтобы обеспечить эффективный радиационный

контроль в каждой смене.

13.4. Положение о работе службы радиационной безопасности учрежде-

ния (ответственного за радиационный  контроль  лица)  утверждается

администрацией по согласованию с местными органами Госсаннадзора и

определяет численность, права и обязанности службы (ответственного

за радиационный контроль лица).

13.5. Персонал  службы радиационной безопасности,  а также ответс-

твенное за радиационный контроль лицо назначаются из числа сотруд-

ников, прошедших специальную подготовку.

13.6. Объем,  характер  и  периодичность проводимого радиационного

контроля, а также учет и порядок регистрации его результатов опре-

деляются  службой радиационной безопасности учреждения или другими

компетентными органами и утверждаются администрацией учреждения по

согласованию с органами Госсаннадзора.

Объем радиационного  контроля устанавливается в зависимости от ре-

ально сложившейся радиационной обстановки в данном учреждении и на

прилегающей территории.

13.7. Контроль за радиационной обстановкой в зависимости от харак-

тера проводимых работ включает:

- контроль за мощностью дозы рентгеновского и гамма-излучений,  за

плотностью  потоков  бета-частиц,  нейтронов и других ионизирующих

излучений на рабочих местах,  в смежных помещениях и на территории

учреждения, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения;

- контроль за содержанием радиоактивных газов и аэрозолей в возду-

хе рабочих и других помещений учреждения;

- контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами  рабо-

чих поверхностей и оборудования, кожных покровов и одежды работаю-

щих;

- контроль за выбросом радиоактивных веществ в атмосферу;

- контроль за содержанием радиоактивных веществ в жидких  отходах,

сбрасываемых непосредственно в водоем или канализацию;

- контроль  за  сбором,  удалением и обезвреживанием радиоактивных

твердых и жидких отходов;

- контроль за уровнем загрязнения объектов внешней среды за преде-

лами учреждения;

- контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами транс-

портных средств.

13.8. В помещениях, где ведутся работы с источниками с гамма-экви-

валентом свыше 1 г-экв. радия, с нейтронными источниками с 9 выхо-

дом нейтронов более 10 нейтр./с,  с делящимися материалами в коли-

чествах,  при которых возможно возникновение самопроизвольной цеп-

ной реакции деления,  а также на ядерных реакторах  и  критических

сборках, необходимо устанавливать приборы радиационного контроля с

автоматическими звуковыми и световыми сигнализирующими устройства-

ми.  При  необходимости  следует предусматривать сигнализацию трех

уровней: нормального, предупредительного, аварийного.

13.9. Индивидуальный контроль за облучением персонала в зависимос-

ти от характера работ включает:

- индивидуальный контроль за дозой внешнего бета-излучения,  нейт-

ронов, рентгеновского, гамма-излучений, а также смешанного излуче-

ния с использованием индивидуальных дозиметров;

- индивидуальный  контроль  за поступлением и содержанием радиоак-

тивных веществ в организме или в отдельном  критическом  органе  с

использованием индивидуальных пробоотборников, измерением радиоак-

тивности экскрементов,  выдыхаемого воздуха или с помощью спектро-

метров излучения человека;

- персонал, работающий с делящимися материалами в количествах, при

которых возможно возникновение самопроизвольной цепной реакции де-

ления, должен быть обеспечен индивидуальными аварийными дозиметра-

ми.

13.10. Персонал обязан соблюдать установленный в учреждении  поря-

док использования индивидуальных дозиметров.

13.11. Результаты всех видов радиационного контроля должны регист-

рироваться и храниться в течение 50 лет.  При проведении индивиду-

ального контроля необходимо вести учет годовой дозы,  а также сум-

марной дозы за весь период профессиональной работы.

13.12. Индивидуальную дозу излучения фиксируют в карточке  индиви-

дуального  учета.  Карточку следует хранить в течение 50 лет после

увольнения работника. Копия данных по облучению работника в случае

его перехода в другое учреждение, где проводится работа с примене-

нием радиоактивных веществ и других источников ионизирующих  излу-

чений,  должна передаваться на новое место работы; оригинал должен

храниться на прежнем месте работы.

Данные об индивидуальных дозах у прикомандированных лиц должны со-

общаться по месту их постоянной работы.

13.13. При  проведении  оперативного контроля за уровнем облучения

персонала, за содержанием радиоактивных нуклидов в воздухе рабочих

помещений контролируемой зоны, в атмосферном воздухе и воде следу-

ет руководствоваться допустимыми или контрольными уровнями.

13.14. При установлении контрольных уровней следует исходить из:

- необходимости сохранения достигнутого уровня радиационного  воз-

действия в данном учреждении ниже допустимого;

- планирования мероприятий по улучшению радиационной обстановки;

- неравномерности радиационного воздействия во времени,  например,

при периодических работах, нестационарном режиме работы и т. п.

При установлении контрольной концентрации радионуклида в атмосфер-

ном  воздухе и в воде водоемов следует учитывать возможное поступ-

ление его по пищевым цепям и внешнее излучение радионуклидов,  на-

копившихся на местности.

13.15. Контрольные уровни в соответствии с п.  3.8 НРБ-76/87 могут

устанавливаться для всех величин,  подлежащих нормированию (п.  п.

3.2, 3.3 НРБ-76/87).

Контрольные уровни  для категории А устанавливаются администрацией

учреждения при обязательном согласовании с органами Госсаннадзора.

Контрольные уровни для категории Б устанавливаются  органами  Гос-

саннадзора по представлению администрации учреждения.  До установ-

ления контрольных уровней их числовые значения  должны  устанавли-

ваться так,  чтобы они были ниже основных дозовых пределов или до-

пустимых уровней,  установленных НРБ-76/87 (п.  п.  3.2, 3.3, 3.5,

3.6).

13.16. Контрольный  уровень  устанавливается  и  используется  для

оценки радиационной обстановки преимущественно на основе  среднего

значения  показателя за смену для категории А и за месяц для кате-

гории Б.

13.17. Случаи превышения контрольных уровней должны  расследовать-

ся, а вызывающие их причины - устраняться.

13.18. По фактической индивидуальной дозе, обусловленной внешним и

внутренним облучением, персонал подразделяется на две группы:

а) лица,  условия труда которых таковы,  что доза может  превышать

0,3 годовой ПДД; для лиц этой группы обязателен индивидуальный до-

зиметрический контроль;

б) лица, условия труда которых таковы, что доза не может превышать

0,3 годовой ПДД;  для лиц этой группы индивидуальный дозиметричес-

кий контроль не является обязательным,  сохраняется контроль  мощ-

ности  дозы внешнего излучения и концентрации радионуклидов в воз-

духе рабочей зоны.  Оценка облучения персонала проводится по  этим

данным.

14. Предупреждение  радиационных  аварий  и ликвидация их пос-

ледствий

14.1. При проектировании учреждений должна быть предусмотрена сис-

тема мер противоаварийной безопасности. Эта система должна предус-

матривать предупреждение аварии,  которая может привести к облуче-

нию  людей выше основных дозовых пределов и (или) к радиоактивному

загрязнению окружающей среды выше допустимых уровней,  установлен-

ных НРБ-76/87.

Система противоаварийной  безопасности должна включать технические

и организационные мероприятия, направленные на предотвращение ава-

рии,  предупреждение ее развития, ограничение масштабов и последс-

твий аварии.

14.2. Защита персонала и населения  от  повышенного  радиационного

воздействия в случае аварии должна обеспечиваться:

- обоснованным выбором площади для размещения учреждения;

- организацией санитарно-защитной зоны в необходимых случаях;

- качественным изготовлением технологического и защитного оборудо-

вания;

- специальными требованиями к контролю качества при  изготовлении,

монтаже, ремонте, реконструкции и передаче оборудования в эксплуа-

тацию;

- наблюдением и периодическим контролем состояния  оборудования  в

процессе эксплуатации;

- защитными противоаварийными устройствами;

- строгим соблюдением технологической дисциплины и требований тех-

ники безопасности;

- специальной подготовкой персонала.

Особое внимание должно уделяться мерам  предупреждения  доступа  к

источникам излучения посторонних лиц и обеспечения сохранности ис-

точников.

14.3. В необходимых случаях предусматриваются противоаварийные ло-

кализующие  устройства,  которые  должны предотвратить поступление

радиоактивных веществ в окружающую среду.

14.4. Защитные и локализующие устройства должны обеспечивать безо-

пасность  персонала  и  населения  в случае максимальной проектной

аварии.

14.5. Перечень возможных аварий,  на которые проектом предусматри-

ваются  технические средства безопасности,  определяется проектной

организацией и учреждением-заказчиком по согласованию  с  органами

Госсаннадзора.

14.6. В  проекте учреждения,  в котором предусматриваются работы с

радионуклидными источниками,  должна  быть  предусмотрена  система

противоаварийных мероприятий в случае пожара и стихийных бедствий.

14.7. В  проекте  должны  быть  предусмотрены средства удаления из

аварийного оборудования и помещений газообразных, жидких и твердых

радиоактивных веществ, очистки и дезактивации загрязненных поверх-

ностей в учреждении и на территории.

14.8. В учреждении должна быть предусмотрена система  сигнализации

и  оповещения персонала о начавшейся аварии в максимально короткие

сроки, по сигналам которой персонал должен действовать в соответс-

твии с инструкцией по предупреждению развития аварии (пожара).

14.9. В  учреждении  должны  быть  выделены помещения для хранения

аварийных запасов индивидуальных средств защиты и аварийного запа-

са  дозиметрических  приборов.  Перечень  и необходимое количество

средств защиты и дозиметрических приборов определяются по согласо-

ванию с органами Госсаннадзора.

14.10. На аварийно опасных производственных участках, в санитарном

пропускнике и здравпункте должны постоянно  находиться  аптечки  с

набором  средств первой помощи пострадавшим при аварии.  В санпро-

пускнике и здравпункте должен  находиться  неприкосновенный  запас

средств для санитарной обработки пострадавших.

14.11. Администрация  учреждения обязана разработать,  утвердить и

согласовать с местными органами Госсаннадзора и Госпожнадзора инс-

трукцию по предупреждению аварии и пожара и ликвидации их последс-

твий и план мероприятий по защите персонала на  случай  аварии.  В

этих документах должны быть отражены следующие основные положения:

а) прогноз возможных аварий и меры по их предупреждению;

б) порядок информации вышестоящей организации,  органов Госсаннад-

зора и других организаций о возникновении аварии;

в) прогноз радиационной обстановки и меры по ликвидации и  локали-

зации очагов аварийного радиоактивного загрязнения;

г) поведение персонала при аварии и оказание первой помощи постра-

давшим;

д) организация оказания медицинской помощи  в  случае  внутреннего

или внешнего аварийного облучения;

е) порядок  ликвидации аварии и меры защиты персонала при выполне-

нии аварийных работ;

ж) меры по предупреждению и ликвидации пожара;

з) подготовка персонала по действию в случае аварии (пожара);

и) ответственность администрации за проведение мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации последствий аварии.

14.12. При  установлении  факта  аварии администрация учреждения и

персонал принимают экстренные меры, предусмотренные инструкцией по

предупреждению  аварии и пожара и ликвидации их последствий и пла-

ном мероприятий по защите персонала на случай аварии.  При  разра-

ботке инструкции, а также плана мероприятий по ликвидации последс-

твий аварии необходимо стремиться к тому,  чтобы уровни  облучения

персонала не превышали установленных НРБ-76/87.

14.13. Во  всех случаях установления факта радиационной аварии ад-

министрация учреждения обязана поставить в известность:

- вышестоящую организацию или ведомство;

- местные советские и партийные органы;

- местные органы Госсаннадзора;

- местные органы внутренних дел;

- техническую инспекцию труда профсоюза;

- территориальный штаб гражданской обороны.

14.14. В целях обоснования принятия неотложных мер при аварии  не-

обходимо  провести экстренную оценку радиационной обстановки,  доз

излучения у персонала (в необходимых случаях у населения), выявить

пострадавших лиц.

Людей с  травматическими повреждениями,  химическими отравлениями,

переоблучением выше 5 ПДД необходимо направить на медицинское обс-

ледование. В случае необходимости должна быть проведена санитарная

обработка людей и изъята загрязненная одежда.

14.15. Должны быть предприняты срочные меры по прекращению  разви-

тия  аварии,  сведению к минимуму облучения людей и радиоактивного

загрязнения окружающей среды.  Если потенциальную  аварийную  дозу

предвидеть невозможно,  то облучение персонала выше дозовых преде-

лов, установленных п. п. 4.1 - 4.5 НРБ-76/87, может быть разрешено

администрацией учреждения только тогда, когда нет возможности при-

нятия мер,  исключающих их превышение,  и оправдано лишь спасением

людей,  предотвращением развития аварии и облучения большого числа

людей.

14.16. Регламентация планируемого повышенного облучения  персонала

определяется п. п. 4.10 - 4.15 НРБ-76/87.

14.17. Служебное  расследование и ликвидация аварии проводятся ад-

министрацией учреждения под контролем местных органов Госсаннадзо-

ра (ведомства).  Порядок проведения расследования аварии определен

в Инструктивно-методических указаниях по служебному  расследованию

и ликвидации последствий радиационных аварий. В случае крупных ра-

диационных аварий расследование и ликвидация их  последствий  осу-

ществляются по указаниям высших государственных органов.

14.18. Прекращение  служебного расследования и проведения работ по

ликвидации последствий аварии могут  быть  осуществлены  только  с

согласия местных органов Госсаннадзора и внутренних дел и докумен-

тально оформлены.

14.19. Ответственность за ликвидацию аварии и ее последствия несет

администрация учреждения, на котором произошла авария.

14.20. Лица,  виновные в возникновении аварии, привлекаются к дис-

циплинарной,  административной или уголовной ответственности в со-

ответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(полное наименование органа Государственного санитарного надзора, адрес,

телефон)

Экз. N _____

Санитарный паспорт N ____

на право работы с источниками ионизирующего излучения (ИИИ)

1.      Учреждение      ___________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(полное и сокращенное  наименование, административный район,

адрес, телефон)

2.    Министерство,   ведомство    ________________________________________

_________________________________________________________________

(полное  и сокращенное

наименование, адрес)

3.  Вышестоящая   (непосредственно  над  учреждением)  организация  _______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование,

адрес, телефон)

4.  Подразделение  учреждения  (объект),  получающее  паспорт  ____________

_________________________________________________________________

(наименование,  подчиненность   в   структуре   учреждения,

административный район,

адрес, телефон)

5. Должностное лицо, ответственное  за радиационную безопасность на объекте

______________________________________________________________

_________________________________________________________________

(должность,   номер   и   дата   приказа  по   учреждению   о   возложении

ответственности, телефон)

6. Разрешаются работы с ИИИ

Вид и        Место

Вид и характеристика ИИИ         характер    проведения   Ограничит.

работ        работ       условия

І. Работы с открытыми ИИИ

__________________________

ІІ. Работы с закрытыми ИИИ

__________________________

ІІІ. Работы с устройствами,

генерирующими ИИИ

__________________________

__________________________

ІV. Другие работы с ИИИ

__________________________

7.  Санитарный   паспорт  выдан   на  основании  __________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(актов  приемки,  обследований и  других документов  с

указанием номеров и дат,

органов надзора)

8.  Санитарный паспорт  действителен  до "___"  ________________ 198_  года

Главный государственный санитарный          ______________________

врач                                        (____________________)

(Ф. И. О.)

М. П.

Дата выдачи санитарного паспорта _________________ 198_ года

Исполнено

в ___ экземплярах

Вручено:

Исполнитель:

_____________________________                                  Отметка о

_____________________________           N   Учреждению  Дата   вручении

_____________________________         экз.                    (подпись)

(Ф. И. О., должность, наименование

органа санитарно-эпидемиологической

службы, телефон)

Приложение 2

Указания

по заполнению таблицы санитарного паспорта

1. Таблица заполняется санитарным врачом по радиационной гигиене и

должна  содержать все необходимые сведения о разрешенных работах с

источниками ионизирующего излучения (ИИИ):  количественной  и  ка-

чественной характеристике ИИИ (графа 1),  виде и характере работ с

ними (графа 2),  месте их проведения (графа 3) и некоторых ограни-

чительных условиях, которыми санитарный врач считает нужным огово-

рить разрешение на эти работы (графа 4).

Санитарный паспорт является единым документом, дающим право на все

работы с ИИИ, требующими разрешения органов санэпидслужбы (включая

работы по хранению ИИИ,  перевозке радиоизотопных источников, сбо-

ру, перевозке и захоронению радиоактивных отходов).

2. Обязательно  приводятся заголовок и номер раздела для разрешае-

мой группы работ с ИИИ.  Под заголовком раздела ІV  приводятся  те

работы  с ИИИ,  которые не могут быть отнесены к разделам І - ІІІ:

работы с генераторами радионуклидов, ядерными реакторами, радиоак-

тивными отходами и другими ИИИ,  со смешанной или нестрого опреде-

ленной радиационной характеристикой.

3. Каждому виду ИИИ (или нескольким видам с одинаковыми радиацион-

ными  характеристиками) присваивается порядковый номер внутри раз-

дела,  и к этому номеру следует относить все сведения в графах 2 -

4,  присваивая порядковые номера записям в этих графах и используя

их для соотнесения записей в последующей графе по отношению к пре-

дыдущей.

4. Обязательные сведения, приводимые в графе 1:

- в разделе І:  радионуклид,  вещество,  его агрегатное состояние,

максимально допустимая одноразовая активность  на  рабочем  месте,

годовое потребление;

- в разделе ІІ:  нуклид,  вид источника (для установок, аппаратов,

приборов - тип,  марка, год выпуска; для нестандартных ИИИ - изго-

товитель,  данные о согласовании выпуска с органом Госсаннадзора),

максимальная активность источника,  максимально допустимое однора-

зовое количество источников на рабочем месте и их суммарная актив-

ность на рабочем месте,  годовое потребление  (для  короткоживущих

нуклидов);

- в разделе ІІІ: вид источника (для установок, аппаратов, приборов

- те же сведения,  что и в разделе ІІ),  вид,  энергия и интенсив-

ность  излучения (или (и) ускоряющее напряжение,  сила тока,  мощ-

ность и т. п.), максимально допустимое количество одновременно ра-

ботающих ИИИ, количество ИИИ, размещенных в одном месте;

- в разделе ІV: в зависимости от вида и характера ИИИ - те же све-

дения,  что и к І - ІІІ разделам (для генераторов радионуклидов  -

данные о материнском нуклиде и производительности по дочерним про-

дуктам),  для работ по перевозке радиоизотопных источников и ради-

оактивных отходов спецавтотранспортом - вид, марка и номер автома-

шины.

Обязательные сведения, приводимые в графе 2:

- указать вид и характер работ (стационарные, нестационарные, исс-

ледовательские, производительные и т. п.).

Обязательные сведения, приводимые в графе 3:

- четко обозначить место работ: здание, этаж, цех, участок, комна-

та, участок территории (в учреждении или вне его).

Обязательные сведения, приводимые в графе 4:

- в разделе І (и в разделе ІV при работах с открытыми  ИИИ):  ука-

зать класс работ, разрешенных к проведению в данных помещениях;

- во  всех  разделах:  любые необходимые ограничительные условия -

разрешение или запрещение проводить в данном месте другие  работы,

не связанные с применением ИИИ (персоналом категории А или другими

работниками),  исключение или уменьшение действия вредных нетради-

ционных факторов и т. п.

Приложение 3

Перечень

медицинских противопоказаний, препятствующих приему на работу в

производства и профессии, в которых трудящиеся подвергаются периодическим

медицинским осмотрам в целях профилактики профессиональных заболеваний

(Из приложения к приказу Министерства здравоохранения СССР

от 19 июня 1984 г. N 700)

1. Содержание  гемоглобина менее 130 г/л  для мужчин и 120  г/л для женщин;

лейкоцитов менее 4,5 х 109 в 1 л; тромбоцитов менее 180000.

2. Наркомания, токсикомания, в том числе хронический алкоголизм.

3.  Предраковые  заболевания, склонные  к  злокачественному перерождению  и

рецидивированию;   доброкачественные    опухоли,   препятствующие   ношению

спецодежды и туалету кожных покровов.

4. Лучевая болезнь ІІ - ІV степени  тяжести  или  наличие  стойких

последствий*.

____________

* При лучевой болезни І степени тяжести годность определяется  ин-

дивидуально.

5. Облитерирующий эндартериит,  болезнь Рейно, ангиоспазмы перифе-

рических сосудов.

6. Хронические гнойные заболевания придаточных пазух носа,  хрони-

ческие средние отиты с частыми обострениями*.

____________

* При атрофических процессах слизистой годность определяется инди-

видуально.

7. Понижение остроты зрения - ниже 0,6 на одном глазу и ниже 0,5 -

на другом*.

____________

* Острота зрения определяется с коррекцией.  Допускаются следующие

пределы аномалий рефракции, устанавливаемые скиаскопически на худ-

шем глазу: близорукость на более 6,0 Д, при нормальном глазном дне

до 10,0 Д;  дальнозоркость в зависимости от коррекции  до  6,0  Д;

сложный  близорукий  или дальнозоркий астигматизм в меридиане наи-

большего значения не более  3,0  Д;  простой  близорукий,  простой

дальнозоркий астигматизм не более 3,0 Д.

8. Катаракта.

9. Хронические инфекционные и грибковые заболевания кожи.

10. Шизофрения и другие эндогенные психозы.

11. Врожденные  аномалии  органов с выраженной недостаточностью их

функций.

12. Органические заболевания центральной нервной системы со стойко

выраженными нарушениями функций.

13. Эпилепсия с частыми приступами и изменением личности.

14. Болезни эндокринной системы с выраженным нарушением функций.

15. Злокачественные новообразования.

16. Выраженные формы болезни крови и кроветворных органов.

17. Гипертоническая болезнь ІІ - ІІІ стадий.

18. Болезни сердца с недостаточностью кровообращения.

19. Хронические  болезни легких с выраженной легочно-сердечной не-

достаточностью, наклонность к кровотечениям.

20. Бронхиальная астма тяжелого течения с выраженными функциональ-

ными нарушениями дыхания и кровообращения вне приступов.

21. Активные формы туберкулеза любой локализации.

22. Язвенная  болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с частыми

обострениями или наклонностью к осложнениям.

23. Циррозы печени и активные хронические гепатиты. Поражения жел-

чевыводящей системы с частыми или тяжелыми приступами.

24. Хронические  панкреатиты,  гастроэнтериты  и  колиты с частыми

обострениями.

25. Хронические болезни почек с явлениями почечной  недостаточнос-

ти. Мочекаменная болезнь с частыми приступами или осложнениями.

26. Коллагенозы.

27. Болезни  суставов  с  частыми  выраженными обострениями или со

стойким нарушением функции суставов.

28. Стойкое нарушение менструальной функции.

29. Беременность и период лактации.

30. Хронические воспалительные заболевания  матки  и  придатков  с

частыми обострениями.

31. Привычное  невынашивание  и  антенатальное повреждение плода у

женщин детородного возраста.

32. Заболевание зрительного нерва и сетчатки.

33. Анофтальм.

34. Глаукома.

Приложение 4

Регистрационный номер

учреждения __________

Заказ-заявка

на поставку радиоактивных веществ и других источников ионизирующих

излучений

1.  Наименование   и  почтовый   адрес  поставщика  _______________________

_________________________________________________________________

2.  Наименование   и  почтовый  адрес  заказчика  _________________________

3.    Наименование    учреждения,   для    которого   производится    заказ

________________________________________________________________

4. Предмет заказа _________________________________________________

Наимено-                    Кол-во            В том числе по месяцам               Общее кол-во

вание     Ед.  Активность ед. на                                                    на год    Сумма,

источника   изм.   единицы    год   І ІІ  ІІІ  ІV  V VІ  VІІ  VІІІ  ІХ Х  ХІ  ХІІ  (активность)   руб.

Итого           ___________________________________________________________

Примечания:           _____________________________________________________

5.    Гарантии    оплаты    _______________________________________________

Руководитель учреждения _____

"___" ________________ 198_ г.

Главный бухгалтер ___________

6. Приобретение заказанных источников разрешается:

Начальник УВД _______________

М. П.

"___" ________________ 198_ г.

Главный санитарный врач ________________

М. П.

"___" ________________ 198_ г.

7. Учетные отметки о реализации заказа-заявки (при разовых поставках)

8.  Дата отправки источников заказчику "___" ________________ 198_ г.

Дата получения источников заказчиком "___" _______________ 198_ г.

Исполнено в 5 экз.:

экз. N 1, 2 - поставщику

экз. N 3 - УВД

экз. N 4 - СЭС

экз. N 5 - заказчику

Приложение 5

Регистрация лиц, ответственных за получение, хранение и выдачу

радиоактивных веществ (в открытом и закрытом виде), приборов, аппаратов и

установок, укомплектованных радионуклидными источниками

Наименование      учреждения      _________________________________________

N                                               Номер и дата приказа о

п/п            Фамилия, имя, отчество                   назначении

Приложение 6

Приходно-расходный журнал

учета радиоактивных веществ (в открытом и закрытом виде), приборов,

аппаратов и установок, укомплектованных радионуклидными источниками

Приход                                                           Расход                    Остаток     Примечан.

прибор, аппарат, установка              источник                                                                 отметка о

наимен.                                                                    кому                                               возв.,

N    наимено-   номер и   источ.,          номер и          номер   номер и                         выдано  номер и          активн.                  списании и

п/п      вание      дата   прибора,   завод.   дата  стоим.,   или     дата          активн. стоим.,   или      дата   кол-во   и день  кол-во активн.   захор. с

поставщика   прих.   аппарата,  номер   техн.   руб.    номер   выдачи кол-во     по    руб.   постав- накл. или         выдачи                      указ.

накл.                                               техн.          пасп.                   требов.

установки           пасп.          партии                                   лено                                               подтверж.

пасп.                                                                                док.

1        2          3        4         5       6       7       8       9      10      11      12      13       14       15      16       17      18        19

Примечания:

1. На каждый вид радиоактивных веществ открываются отдельные страницы.

2. Учет приборов,  аппаратов и установок,  укомплектованных радио-

нуклидными  источниками,  ведется  отдельно от учета радиоактивных

веществ (в отдельном журнале).

3. Журнал учета хранится постоянно.

Приложение 7

РАЗРЕШАЮ

____________________________

(подпись руководителя

учреждения)

"___"  _______________ 198_  г.

Требование N ____

Прошу    выдать    для    _________________________________________________

_________________________________________________________________

(указать, для какой

конкретной работы)

следующие радиоактивные вещества:

Требуется                              Фактически выдано

активность         номер и

наименов.                                                         в        дата

вещества и кол-во (объем    общая    кол-во (объем            пересчете  паспорта,

вид       или число    активность   или число       по      на час      номер

соединений   источников)              источников)   паспорту    выдачи    источника

(номер

вещества   партии)

1            2            3           4            5         6          7

Затребовал сотрудник             Выдал ответственный за хранение

радиоактивных веществ

_______________________________      _______________________________

(фамилия, имя, отчество)             (фамилия, имя, отчество)

_______________________________       _______________________________

(название лаборатории или цеха)         (наименование учреждения)

"___" _______________ 198_ г.              __________________

(подпись)

Получил ___________________

(подпись)

Часы ___________ (для короткоживущих) "___" _______________ 198_ г.

Примечание. Требование составляется в  двух экземплярах и подлежит хранению

у ответственного за хранение лица и лица, получившего вещество.

Приложение 8

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

(подпись руководителя

учреждения)

"___" _______________ 198_ г.

Акт

о расходовании и списании радионуклидных источников учреждением

_________________________________________________________________

(наименование

учреждения)

Настоящий   акт   составлен   сотрудниками   ______________________________

_________________________________________________________________

(фамилия,

имя, отчество)

руководителем      работ     ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

в том,  что полученное  по требованию N  ___ "___" _______________  198_ г.

радиоактивное      вещество     ___________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование,  номер источника или номер  партии, номер и

дата паспорта)

в  количестве   ______  с  удельной  активностью  _________________________

и    общей    активностью    ______________________________________________

по   измерениям  на   _____  час.   ____  мин.   (первоначальная  стоимость

______________________ руб.) "___" _______________ 198_ г. использовано для

_________________________________________________________________

(указать характер работы)

_________________________________________________________________

Работа      проводилась     _______________________________________________

(фамилия и инициалы сотрудника)

В    процессе    работы    ________________________________________________

_________________________________________________________________

(краткое описание того, что произошло с исходным

нуклидом)

Отходы в  виде ___________________________________________________ сданы на

захоронение по документу N ___ от "___" _______________ 198_ г.

Остаток  вещества   __________________  в  количестве  _____________  общей

активностью           _____________________________________________________

______________________________________   "___"   _______________  198_   г.

(возвращен в хранилище или отсутствует)

Руководитель работ                             _______________

(подпись)

Сотрудник                                      _______________

(подпись)

Ответственный за хранение нуклидов         ________________________

(фамилия, инициалы)

_______________

(подпись)                  "___" _______________ 198_ г.

Приложение 9

Санитарный паспорт N ____

на специализированную автомашину для постоянных перевозок радиоактивных

веществ и материалов, устройств и установок с источниками ионизирующих

излучений и радиоактивных отходов

1.    Наименование    учреждения    _______________________________________

2. Марка автомашины (прицепа) _____________________ номер _________

3.    Оборудование   транспорта    ________________________________________

_________________________________________________________________

4.   Обеспеченность    аварийным   комплектом   ___________________________

5. На основании санитарного осмотра и результатов дозиметрических измерений

разрешается перевозка:

а)  упаковок  с радиоактивными  веществами,  установками  и устройствами  с

радионуклидными    источниками    _________________________________________

_________________________________________________________________

(указать  количество, категорию упаковок и суммарную

активность)

б) радиоактивных отходов (жидких, твердых)

_________________________________________________________________

(подчеркнуть)

_________________________________________________________________

(указать вид отходов

и их активность)

Дата выдачи паспорта "___" _______________ 198_ г.

Срок действия до "___" _______________ 198_ г.

М.

П.                   Главный государственный санитарный врач

"___" _______________ 198_ г.

Приложение 10

Регистрация лиц, ответственных за сбор и захоронение радиоактивных отходов

Наименование      учреждения      _________________________________________

N                                               Номер и дата приказа о

п/п            Фамилия, имя, отчество                  назначении

Приложение 11

Журнал

учета радиоактивных отходов

Наименов.

радиоакт.

отходов                                                                                                     Наименов.

(для                                                                                                        и номер  Номер и дата  Номер и дата

Вид                          Кол-во Радионукл.                                                                 пасп. на

N   источн.:     Дата     отходов   Вид и номер            (кг   состав и   Удель.  Суммар.  Фамилия и Фамилия и  трансп.     акта о        партию

п/п   номер или  поступл.  (твердых,   сборника- рН-среды    или     вид     актив.   актив.    подпись   подпись  контейн.,   списании      отходов,

номер                         контейнера                                               сдавшего  приняв.   в который  радионукл.

партии,              жидких)                          л)    излуч.                                           приняты   источников    сданных на

номер и                                                                                                      отходы                 захоронение

дата техн.

пасп.)

1       2          3          4          5          6       7        8         9       10        11        12        13          14           15

Приложение 12

Паспорт N ___

на партию радиоактивных отходов, сдаваемых на захоронение

_______________________________________________________________

(наименование учреждения)

"___" _______________ 198_ г.

N   Хар-ка отходов   Вид      Номер             Нуклидный     Вид     Удельная  Кол-во   Суммар.

п/п твердых  жидких  тары   контейнера рН-среды    состав  излучения   актив.   отходов   активн.

(тары)

1     2        3      4        5          6         7         8          9       10        11

Ответственный за сдачу радиоактивных                _____________

отходов                                              (подпись)

Ответственный за прием радиоактивных                _____________

отходов                                              (подпись)

Примечания:

1.   Сведения  в   паспорт   заносятся  отдельно   на  каждую   упаковку  с

радиоактивными отходами.

2.  В   случае  отказа  в  приеме   радиоактивных  отходов  на  захоронение

оформляется специальный акт с указанием причин отказа.

3.  При   захоронении  источников  в  закрытом   виде  в  графе  2  указать

наименование и номер источника, номер и дату выдачи паспорта.

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц,

их наименований и обозначений

Множитель                Приставка              Обозначение

1018                      экса                     Э

1015                      пета                     П

1012                      тера                     Т

109                      гига                     Г

106                      мега                     М

103                      кило                     к

102                     гекто                     г

101                      дека                     да

10-1                      деци                     д

10-2                     санти                     с

10-3                     милли                     м

10-6                     микро                     мк

10-9                      нано                     н

10-12                     пико                     п

10-15                    фемто                     ф

10-18                     атто                     а

Соотношения между единицами СИ и внесистемными единицами активности и

характеристик поля излучения

Название и обозначение

Величина и ее           единиц

символ                   Внесистемная                            Связь между единицами

Единица СИ

единица

Беккерель                   1 Ки = 3,700 х 110 расп./с = 3,700 х 1010 Бк;

(Бк), равный

Активность     одному

АЛЬФА          распаду в    Кюри (Ки)      1 Бк = 1 расп./с;

секунду

(расп./с)                   1 Бк = 1 расп./с = 2,703 х 10-11 Ки

Ватт на      Эрг на

квадратный   квадратный

метр         сантиметр в    1 эрг/(см2 х с) = 1 х 10-3 Дж/(м2 х с) = 1 х 10-3 Вт/м2;

секунду

(Вт/м2),     [эрг/(см2 х

Плотность      равный                      1 Вт/м2 = 1 Дж/(м2 х с) = 1 х 103 эрг/(см2 х с);

потока І или   одному       с)] или

тока J Е       джоулю на    мегаэлектрон-

энергии частиц квадратный   вольт на       1 МэВ/(см2 х с) = 1,602 х 10-9 Дж/(м2 х с) = 1,602 х 10-9 Вт/м2;

метр в       квадратный

секунду      сантиметр в    1 Вт/м2 = 1 Дж/(м2 х с) = 6,24 х 108 МэВ/(см2 х с)

[Дж/(м2 х    секунду

[МэВ/(см2 х

с)]

с)]

Грэй (Гр),                  1 рад = 100 эрг/г = 1 х 10-2 Дж/кг = 1 х 10-2 Гр;

равный

Поглощенная    одному

доза D         джоулю на    Рад (рад)      1 Гр = 1 Дж/кг;

килограмм

(Дж/кг)                     1 Гр = 1 Дж/кг = 104 эрг/г = 100 рад

Грэй в

секунду

(Гр/с),

Мощность       равный                      1 рад/с = 1 х 10-2 Дж/(кг х с) = 1 х 10-2 Гр/с;

поглощенной    одному       Рад в секунду

дозы D         джоулю на    (рад/с)        1 Гр/с = 1 Дж/(кг х с) = 1 х 102 рад/с

килограмм в

секунду

[Дж/(кг х

с)]

Зиверт (Зв),

равный

одному грэю                 1 бэр = 1 рад : k = (1 х 10-2 Дж/кг) : k = (1 х 10-2 Гр) : k = 1 х 10-2 Зв;

Эквивалентная  на

доза Н         коэффициент  Бэр (бэр)

качества (1                 1 Зв = 1 Гр : k = 1 Дж/кг : k = 100 рад : k = 100 бэр

Гр/R = 1

(Дж/кг)/R]

Мощность       Зиверт в                    1 бэр/с = 1 х 10-2 Зв/с;

эквивалентной  секунду      Бэр в секунду

дозы Н         (Зв/с)       (бэр/с)        1 Зв/с = 100 бэр/с

1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/кг (точно);

Экспозиционная Кулон на

доза Х         килограмм    Рентген (Р)

(Кл/кг)                     1 Кл/кг = 3,88 х 103 Р (приближенно)

Кулон на

Мощность       килограмм в                 1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/(кг х с) (точно);

экспозиционной секунду      Рентген в

дозы Х         [Кл/(кг х    секунду (Р/с)  1 Кл/(кг х с) = 3,88 х 103 Р/с (приближенно)

с)]

Грэй (Гр),                  1 рад = 100 эрг/г = 1 х 10-2 Дж/кг = 1 х 10-2 Гр;

равный

Керма К        одному       Рад (рад)      1 Гр = 1 Дж/кг;

джоулю на

килограмм

(Дж/кг)                     1 Гр = 1 Дж/кг = 1 х 104 эрг/г = 100 рад

Грэй в

секунду

(Гр/с),

равный                      1 рад/с = 1 х 10-2 Дж/(кг х с) = 1 х 10-2 Гр/с;

Мощность кермы одному       Рад в секунду

К              джоулю на    (рад/с)

килограмм в                 1 Гр/с = 1 Дж/(кг х с) = 1 х 102 рад/с

секунду

[Дж/(кг х

с)]